보 고 서(사유지내 급수공사)

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	곽진선	代김근용	09/26 이자원

	명에 의해 담당동 업무수행중 사유지 도로 내 급수공사 신청이 접수되어 현장확인 후 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 09 . 26.
복명자 : 시설8급 직 성명 : 곽 진 선

제 목 : 사유지 도로내 급수공사 신청건

□ 현  황

- 공사위치 : 등촌2동 365-75,234번지

- 허가내역 : 2014-건축과-신축허가-93

- 공동주택(도시형생활주택) 16세대

- 배관망도 :  98/DP/100 분기, 인입관 D=25mm * 2

□ 현장조사 내용

위치도	토지대장

□ 문제점

- 상기 공사의경우 본관 분기구간 도로가 사유지로 굴착시 도로소유주와 협의하에          작업이 시행되어야 하나, 365번지 일대 재건축 추진과 관련하여 도로소유주와 협의가      어려운 실정임.

- 해당 건축물은 도시형 생활주택으로 총 16세대로 적정 분기구경은 D=30mm로

기존 배관(D=25mm)은 소출수 우려가 있음.

□ 조치계획

기존

방안

기존분기 100/25mm

B동

A동

신축건물

1~2호라인

3~4호라인

- 신축건물의 내부 배관이 1~2호 라인과 3~4호 라인으로 분리 설치되어 있고, 기존 분기      또한 8세대에 대한 적정구경(D=25mm)으로 분기되어 있어 기존관을 활용, 주계량기를     각각 설치코자 하며,

- 굴착으로 인한 민원 및 공사에 대한 민원을 해결하고, 급수공사 업무에 만전을           기하고자 합니다.  끝.