보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	최동원	09/26 정의석

우리사업소에 설치된 수질자동측정기중 공릉배수지 유출부 수질자동 측정기를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2014. 09. 25.

보고자 : 주무관  성명 : 박순덕

□ 일    시 : 2014. 09 .25. 10:00 ~ 11:00

□ 위    치 : 공릉배수지 유출부 수질자동측정기

□ 점 검 자 : 박순덕, 유림테크 장시승

□ 점검내용 및 결과

- 계측기 내부 잔류염소 측정부 몸체 부분에 노후로 인한 균열이 발생되어, 균열부분에서 소량의 누수가 발생되고 있는 상태로,  누수로 인해 탁도측정부 습기가 가중되어 탁도 헌팅현상이 발생되고 있음.

- 유림테크에서 보유중인 예비품으로 이를 교체하고, 빠른 기일내에 수리하여  계측기 가동에 만전을 기하고자 함.    끝.