문서번호	급수운영과-20035
결재일자	2014.9.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
차승현	09/26 최임봉

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

건축허가(증축 등)신청에 따른 협의 보고(****************)

2014. 9

강남수도사업소

(급수운영과)

건축허가(증축 등)신청에 따른 협의 보고(*******)

************************건축허가(증축 등) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2014.09.26

보고자 : 지방시설서기  차 승 현

□ 현 황

❍ 위    치 : 강남구 *******************

❍ 건 축 주 : ********

❍ 규    모 : 지하 2층/지상 8층(연면적 4,604.87㎡)

❍ 용    도 : 업무시설, 운동시설, 근린생활시설/증축, 용도변경

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 37.5m

❍ 분기점 수압 : 3.0kg/㎡

❍ 급수계통 : 암사직송

❍ 분기본관구경 : 300mm(현재 1000mm 분기)

❍ 현 설치계량기 : 50mm(독립계량기, 영업용)

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 영업용 인입관「업무시설 등」

▶ 건축연면적 : 4,557.07㎡(주차장 면적 47.8㎡ 제외)

- 4,557.07㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 2.266㎥/Hr

- 14.634㎥/Hr(40mm) < 19.53㎥/Hr < 31.356㎥/Hr(50mm)

∴ 영업용 50mm로 결정되어 기존 설치계량기 사용.

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로*************************건축허가(증축 등)신청 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.