문서번호	시설관리과-4757
결재일자	2014.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장
김현돈	代송헌영	09/26 이규상

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

(강서수도)

2014. 09

상수도사업본부

(시설안전부)

가압장 기전설비 등 점검결과 보고(강서)

『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의거 강서수도사업소 관내 제어센터, 가압장 및 배수지 기전설비 등을 일제 점검하고, 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 강서수도사업소 15개소

- 제어센터 1개소, 가압장 5개소, 배수지 9개소

○ 점검기간 : ’14. 9. 18 ~ 9. 25

○ 점 검 자 : 공업주사 김현돈, 전기운영주사 주광복, 전기운영주사보 류홍규

○ 점검내용

- 제어센터의 제어, 감시, 전송, 관압, 수위 등 운영 상태

- 가압장 수배전반, 배수지 전송반 및 펌프 등 주요 설비의 기능 및 작동상태

- 수배전반등 전기 안전사고 예방 시설 및 무인경비시스템 점검 등

□ 점검결과

○ 지적건수 : 총 5건

계	전기설비	계장설비	기계설비	기 타
5건	3	1	-	1

○ 주요 지적사항

- 현장에 설치된 수위계가 제어센터에서 원격으로 절체 되지않음 : 신정배수지 등

- 유입 전동밸브가 지하 맨홀에 설치되어 침수시 오동작의 우려가 있음 : 목동배수지 등

- 모터펌프 중간접속 단자대 케이블 접속부 과열  : 신정가압장

- 모터운전용 인버터 좌측 냉각용FAN 및 상부 환기FAN 고장 : 온수가압장

<주요 지적사항 현황사진>

수위계 원격절체가 되지않음 (신정배수지 등)	전동밸브 침수시 오동작 우려 (목동배수지 등)
케이블 접속불량으로 과열 (신정가압장)	인버터 냉각팬 및 환기팬 고장 (온수가압장)

○ 세부 지적내용 : 별첨참조

□ 행정사항

○ 지적사항에 대하여 강서수도사업소에 보완 지시하고,

○ 금회 지적사항 조치결과에 대해서 차기 점검시 이행여부 확인

별 첨 : 가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역 – 1부(아래).  끝.

가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역

□ 점검대상 : 강서수도사업소 제어센터 등 15개소

□ 점검기간 : ’14. 9. 18 ~ 9. 25

□ 점 검 자 : 지방공업주사 김현돈,  전기운영주사보 주광복,  류홍규

□ 지적사항 : 5건

시설물명	지 적 사 항	현 황 사 진	비고
신정 배수지 등	○ 현장 수위계 원격으로 절체가 되지 않음. 현장에 설치된 수위계가 제어센터에서 원격으로 절체 되지않아 근무자가 직접 현장에서 절체하고 있는 실정임 ⇒ 원격절체가 가능토록 회로 구성 할 것
목동 배수지 등	○ 전동밸브 침수시 오동작 우려 배수지 메인 유입 전동밸브가 지하 맨홀에 설치되어 침수시 오동작의 우려가 있으므로 방수맨홀 채택 및 침수시 제어센터에서 인지 할 수 있도록 회로 구성할것 ⇒ 밸브실 침수경보 및 방수맨홀 설치요망
신정 가압장	○ 케이블 단자 접속부 과열 모터펌프2호 부하측 중간접속 단자대 R상 케이블 터미널 접속부 과열 ⇒ 케이블 접속부 재접속 할 것
온수 가압장	○ 인버터 냉각용 및 환기용 FAN 고장 모터펌프4호 인버터 좌측 냉각용FAN 및 상부 환기FAN 고장으로 전력기기 온도상승 ⇒ 냉각 및 환기FAN 정비 할 것

시설물명	지 적 사 항	현 황 사 진	비고
오류2 배수지	○ 서지 침입시 통신용 차단기 오동작 우려 전원측에 설치된 전송반용 누전차단기는 외부 서지 침입시 오동작으로 차단될 가능성이 높으므로 서지보호형 누전차단기로 교체하여 통신측 신뢰성을 높일것 ⇒ 서지보호형 누전차단기로 교체 할 것