문서번호	정수과-7125
결재일자	2014.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
안영환		代이용은	09/26 임정규
협조

슬러지 펌프 수리 계획

2014. 9

슬러지펌프 수리 계획

탈수시설 슬러지 이송 펌프 및 필터프레스 공기밸브에 고장이 발생하여 다음과 같이즉시 수리․조치하여 시설물 운영관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 점검 기기 현황

가. 슬러지 이송펌프(1호)

- 용도 : 슬러지저류조 → 벨트프레스 1호로 슬러지 이송

- 형식 : 스퍼트(spurt) 펌프

- 용량 및 제원 : 7.5HP, 24㎥/hr, 메카니컬 씰

나. Auto air dryer 자동밸브

- 용도 : 필터프레스 조작용 공기밸브 제어

- 규격 : EZ-1(디에치와이 社)

□ 고장내용

가. 슬러지펌프 : 펌프 베어링 소음 발생, 펌프축 부위 누액

나. 공기밸브 :  압축공기 개폐용 밸브 고장으로 필터프레스 작동중단

슬러지펌프 1호(메카니컬 씰, 베어링, 슬리브 파손)
에어드라이어 자동 밸브 고장

□ 보고자 조치의견

가. 상기 펌프는 장기간 사용됨에 따라 베어링, 슬리브, 메카니컬 씰 등이 파손되어 소음 및 진동발생과 누수현상이 있어 즉시 수리가 필요함.

나. 펌프수리 및 고장난 에어밸브를 즉시 교체하여 중단없는 탈수시설 운영관리에 만전을 기하고자 당초 제작․공급업체에 긴급히 의뢰하여 조치하고자 함.

□ 계약방법 및 소요예산

가. 건   명 : 슬러지펌프 수리

나. 계약방법 : 신용카드 결제후 계좌입금

다. 소요예산 : 금870,540원(금팔십칠만오백사십원)

라. 계약상대자 : 주호산업 대표 이 남(펌프제작업체)

마. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.