문서번호	정수과-2636
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
박석주		임건혁	09/29 박기석
협 조
	정수시설과장			代양영민
	원수관리과장			손주옥

"상수도관련 시정 핵심분야 리스크관리" 관련 운영요원 교육계획

2014. 09

강북아리수정수센터

정수과

"상수도관련 시정 핵심분야 리스크관리" 관련

운영요원 교육계획

강북취수장 수소이온농도(pH) 계측기 센서 교체를 위한 작업중 Water –Now System에 경보가 발생하여 재발을 방지하기 위하여 대처방안교육을 실시하고자 보고 드림

1		리스크관리 시스템 개요

□ 리스크 관리 목적

○ 상시 모니터링으로 리스크 징후 확인, 사전 점검 및 조치로 리스크 최소화

□ 리스크 지표 목록 : 5개분야 57개지표

○ 상수도분야 : 8개지표(원수 4, 정수 4)

□ 리스크관리시스템 관리 체계 및 운영

○ 통합아리수정수센터 서울워터나우 시스템에 입력된 항목별 표값이 리스크

통합관리시스템과 연계되어 주의 수준 이상이면 자동발령

- 시장단, 기획조정실장, 평가담당관, 실국 담당자에게 메일송부

○ 해당 실국에서 원인분석 및 조치사항을 리스크관리시스템에 입력하면 상황종료

○ 상황이 지속될 소지가 있거나 조치내용이 미비한 경우 평가담당관이 시장단에 별도 보고

○ 상수도 분야 리스크 관리 업무 내용

- 리스크 관리 총괄  : 수질과

▸ 원인분석 및 대응조치 : 관련 부서

- 지표값 등록 및 관리 : 급수운영과(통합아리수정보센터)

※ 관리체계도

서울워터나우 측정자료		리스크 통합 관리시스템	⇨	시장단, 기확조정실장 평가담당관 실국 담당자	⇨	총괄 및 지표담당자 접수 , 원인분석 및 대응조치 (수질과 및 관련부서)	⇨	원인 및 조치사항 시스템 입력등록
	⇨
				현장점검 및 정기평가 실시 (평가담당관)			⇦

□ 리스크 지표 목록 : 5개분야 57개지표

○ 상수도분야 리스크 경보지표 기준치 : 8개지표(원수 4, 정수 4)

지 표 명		단 위	지표 유형	수질기준
원수	암모니아성질소	mg/L	∘ 모니터링 농도(주의) : 0.472 ∘ 최대값 (경고) : 0.642	-
	pH	-	∘ 모니터링 농도(주의) : 9.5 ∘ 최대값 (경고) : 9.8	-
	조류-GEOSMIN	ng/L	∘ 모니터링 농도(주의) : 25 ∘ 최대값 (경고) : 252	-
	조류-2MIB	ng/L	∘ 모니터링 농도(주의) : 25 ∘ 최대값 (경고) : 51
정수	탁도	NTU	∘ (관심) : 0.166미만 ∘ (주의) : 0.166이상 0.182미만 ∘ (경고) : 0.182이상	0.5이하
	클로로포름	mg/L	∘ (관심) : 0.075미만 ∘ (주의) : 0.075이상 0.08미만 ∘ (경고) : 0.08이상	0.08이하
	총트리할로메탄	mg/L	∘ (관심) : 0.095미만 ∘ (주의) : 0.095이상 0.1미만 ∘ (경고) : 0.1이상	0.1이하
	잔류염소	mg/L	∘ (관심) : 0.85미만 ∘ (주의) : 0.85이상 0.95미만 ∘ (경고) : 0.95이상	4.0이하

2		운영요원 교육개요

□ 교육일정 : ’14.10.01 ~ ’14.10.08(8일)

□ 교육장소 : 강북정수센터 소회의실

□ 참석대상 : 원․정수과 제어실, 실험실 및 담당자

□ 추진방향

◯ 리스크관리 체계 및 이론 교육

◯ Water-Now 시스템 및 대처 방법 교육

3		기 대 효 과

□ 동일 사항 발생시 즉시 대처

□ 안전한 아리수 생산

□ 총체적 리스크 대응으로 재발 방지

붙임 : 상수도관련 시정 핵심분야 리스크관리 교육자료 1부.  끝.