문서번호	정수과-3342
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	09/29 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 9. 28

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	박종성
	야간	복인근

2014년 9월27일[토]	날씨 :	맑음	기온 :	23℃	기압 :	1062hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	17.4	6.8
	Geosmin	10:00	3.4	0.4

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			2240		2230
탁 도	10:00	9.4		0.051
									규조류		Cyclotella	160		170
	21:00	9.3		0.051
											Melosira	1680		1670
pH	10:00	7.61		7.02
											Synedra	40		50
	21:00	7.69		7.04
											Asterionella	30		40
알칼리도	10:00	59		55							Fragilaria	90		100
	21:00	60		57
											기타	130		130
잔류염소	10:00	0		0.55							소 계	2120		2110
	21:00	0		0.57
									남조류		Anabaena	40		40
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	10		20
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	20		20
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	70		80
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	50		40
색도	10:00	5		0
											소 계	50		40
	21:00	4		0
수온	10:00	22.7		22.9
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	22.5		23.0
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.4		0.9
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.5		1.0
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.06		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.06		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	224		212
	21:00	230		215