문서번호	시설관리과-4793
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		09/29 代송헌영
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 9

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 남부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  9.  29

보고자 : 전기운영주사  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 9. 26(금) 13:00 ~ 17:30
점검대상	제어센터 : 1개소(노량진(배)) 가 압 장 : 1개소(노량진(배)) 배 수 지 : 1개소(노량진)
점 검 자	공업주사 김현돈, 전기운영주사 주광복, 전기운영주사보 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <제어센터> - 원격제어․감시시스템 - UPS전원공급설비 - CCTV 감시설비 <노량진(배)가압장> - 수배전반 : 36면 - 발 전 기 : 1대(130KW) - 변 압 기 : 4대(7000KVA×2, 250KVA×2) - 화재자탐설비 - 모터펌프 : 10대(1250HP×6, 970HP×4) - 수충격설비 : 3대 - 소수력 발전설비 : 7면 - 전 송 반 : 1면 <노량진배수지> - 제어·전송반 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - UPS설비 : 1면 - 피뢰침설비 - 전동밸브 : 22대(유입8, 유출7, 퇴수7) - 무인경비시스템

점검내용

○ 점검결과

- 제어센터 : 배수지 메인 유,출입 전동밸브 오동작시 단수사고로 이어질수 있으므로 개도율 변경시 경보 발생 할수 있도록 조치할 것

- 노량진(배)가압장 : 흡입 및 토출측 제수용 전동밸브 액츄에이터 위치값 재설정 경보로 원격운전 되지않음

<현황 사진>

배수지 전동밸브 개·폐시 경보설정 요망 (제어센터)	제수용 전동밸브 위치값 재설정 경보 (노량진(배)가압장)

○ 조치의견

점검시 이상 상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 남부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.