	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고

1. 재난관리과-4623(2014.9.26.)호 『2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획보고(알림)」과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터 2014년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획을 아래와 보고 합니다.

가. 기  간 : 2014. 10. 2 ~ 10. 29 (기간중 27일간)

나. 대  상 : 576개소(※비상소화장치 1개소 임시철거)

현 황	소화전	급수탑	비상소화장치	비상소방용수
576	560	2	13	1

다. 조사자

❍ 독산119안전세터 전직원(차량별 탑승요원)

❍ 안전관리책임자 : 각반 진압대장

라. 점검방법

❍ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

❍ 시설물 매몰․훼손 등과 수압상태 등 확인(급격한 밸브 조작 금지)

❍ 소방용수시설 주변 장애물 제거(주 ․ 정차단속 등)

❍ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인

❍ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인, 장애 유․무 파악

❍ 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

❍ 소방용수 표지판, 급수탑 및 지상식소화전이 오염․퇴색된 것은 세척 및 도색

❍ 소방용수시설 수압상태 확인 후 누수가 되지 않도록 소화전 및 제수변 스핀들 잠금 철저

❍ 저수조 수원오염 여부 확인하여 오염시 수원 교체

❍ 유사시 주민들이 사용 가능하도록 비상소화장치 및 소화전사용법 교육 실시 등

마. 행정사항

❍정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소                 화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당                번 근무자가 일제조사 실시 가능

❍ 담당자 사고시 해당 조원이 업무대행

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

❍ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

❍ 일제점검․정비 내용이 소방안전지도와 연계됨을 인지하여 점검․정비              의 정확한 내용이 소방행정정보시스템에 입력될 수 있도록 하기 바람.(부             정확한 입력 및 관리는 책임소재의 대상이 될 수 있음.)

❍ 2015년 소방용수시설 신설예정지 별첨 서식에 의거 2014. 11. 6(목)한 보고

❍ 일제조사 점검결과는 별첨 서식에 의거 2014. 11. 6(목)한 보고

붙임 : 1. 2014년 하반기 소방용수시설 일제점검 정비계획 1부.

2. 2014년 10월중 소방용수시설 일제조사 일정 1부.

3. 비상소방용수 관리대상 카드 1부.

4. 노후 소방용수시설 현황 1부.

5. 2014년 동절기 소방용수시설 일제조사 결과(보고서식)

6. 2014년도 조사일정(보고서식)

7. 2015년 소방용수시설 신설예정지(보고서식).  끝

담당자	조성열		진압3대장	김윤규		센터장	09/29 신복교
협조자
시행	독산119안전센터-4290	(		)	접수		(		)
우	153-821	서울특별시 금천구 시흥대로386 독산4동 1030	/
전화	02-869-1119	/전송	02-853-0119	/		/	대시민공개