		서부수도사업소
CU********9*******A07***************E0500-1&
수신자		*****************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ****께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	*************************************************************
민원내용	소독약 냄새가 심하게 납니다.조치부탁드립니다. ************

검사자	직급 :		7	성명 :		김응선	채수일자		2014년 09월 29일
검사일자	2014년 09월 29일						처리일자		2014년 09월 29일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.1			0.26			0.150			0.01
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.01
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
소독약냄새	현장방문하여 조사하니 저희가 공급하는 수돗물의 수질검사는 이상이 없으며 주방에 새로산 공업용호스가 수돗물의 염소와 반응하여 역한냄새를 나게 한것이니 호스를 제거하면 역한냄새가 사라질겁니다. 아울러 수도용 실리콘호스사용을 권장합니다.	물탱크사용 아파트상가

끝.

								서부수도사업소장
주무관							김응선				수질팀장					代우안제					행정지원과장					전결 09/29 이희세
협조자
시행			행정지원과-25044										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		3146-3544							/전송			3146-3578					/	ssunseun@seoul.go.kr													/	부분공개(6)