문서번호	인터넷통신과-2948
결재일자	2014.9.29.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		인터넷통신과장	데이터센터소장
류준영		김진하	09/29 이계헌
협 조

전기시설 연동시험 결과보고

2014. 9

서울특별시 데이터센터

(인터넷통신과)

【2014년-3분기】

전기시설 연동시험 결과보고

우리센터 주요 전기시설에 대하여 이상유무 확인 및 비상 대처

능력 향상을 위하여 장비 제작업체 실무자와 합동으로 연동

시험을 실시하고 그에 따른 결과를 보고드림.

점검개요

❍ 대상장비 : 수배전반, UPS, 축전지, 비상발전기

❍ 점검일시 : 2014. 9. 26(금)<13:00 ~ 18:00>

❍ 참여인원 : 센터직원 및 제작업체 실무자 총15명

❍ 주요 점검내용

▷ 장비별 외관상태 및 정상가동 여부 검사

▷ 전기시설 기기간 신호전달 및 연동상태 점검

▷ 정전인식 후 발전기 자동운전 및 실부하 부담여부 등

점검결과

대상항목	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전반	- 입출력전압 : 22.9KV/380V(오차:6%) - 변압기 온도 : 90℃이하 - 밧데리 전압 : 13V 이상 - 장비외관 및 계기류 동작상태 등	- 22.9KV/381V로 정상전압 - 평균 50℃로 정상온도 - 평균 13.5V로 정상전압 - 장비외관 및 계기류 동작상태 양호	제반상태 양호함
U P S	- 입출력전압 : 380V/380V(오차:6%) - 냉각팬 가동상태 - 표시램프 및 디스플레이 표출상태 - 장비외관 및 계기류 동작상태 등	- 입출력 전압 : 381V/380V로 양호 - 냉각팬 가동상태 양호 - 표시램프 및 디스플레이 표출상태 양호 - 장비외관 및 계기류 동작상태 양호	〃
발전기	- 출력전압 : 380V(오차:6%) - 기동밧데리 전압 : 13V이상 - 정전감지 후 자동운전(10초) - 장비외관 및 계기류 동작상태 등	- 출력전압 385V로 양호 - 평균전압 14V로 양호 - 정전감지 후 10초이내 자동기동 - 장비외관 및 계기류 동작상태 양호	〃
축전지	- 셀전압 : 1.3V이상 - 비 중 : 1.16 ~ 1.23 - 전해액 : 0.6 ~ 0.8 - 장비외관 및 계기류 동작상태 등	- 셀전압 : 평균1.42V로 양호 - 비 중 : 평균 1.20으로 양호 - 전해액 : 평균 0.76로 양호 - 장비외관 및 계기류 동작상태 양호	〃

연동시험 경위

❍ 점검절차 및 안전교육(13:00~14:30)

▷ 주요 점검사항, 점검절차, 점검방법 및 안전교육

▷ 문제발생시 한전전원 복귀 및 응급조치 사전숙지

❍ 장비별 이상유무 점검(14:30~15:50)

▷ 수배전반 : 한전전압, 변압기 가동, 자동절체기 정상동작

▷ U  P  S : 입출력전압, 냉각팬 가동, 3대 병렬운전 상태

▷ 발 전 기 : 연료, 엔진오일, 냉각수펌프, 3대 병렬운전 상태

▷ 축 전 지 : 셀전압, 전해액, UPS와 연결상태, 계기류 등

❍ 점검 전 발전기 무부하 시험가동(15:50~17:00)

▷ 수배전반 조작전원 차단기(NFB)로 한전전원 정전신호 발생

▷ 비상발전기 정전감지 후 자동기동 및 3대 정상 병렬운전

❍ 발전기 실부하 운전시험<동력 및 조명>(17:00~17:30)

▷ 동력용 차단기(ACB) 수동차단                 - 정전신호 발생

▷ 비상발전기 자동운전, 3대 병렬운전            - 10초

▷ 발전기 출력(동력부하에 발전기전원 공급)      - 15초

▷ 조명용 차단기(ACB) 수동으로 차단 발전기전원으로 절체

▷ 발전기 출력(조명부하 발전기전원 공급)        - 2초

▷ 동력 및 조명부하에 발전기 전원공급(10분)     - 정상동작

▷ 한전전원으로 복귀                           - 정상동작

❍ 장비별 이상유무 재확인 후 시험종료(17:30~18:00)

▷ 수배전반 한전전원 정상투입 및 발전기 엔진오일 상태

▷ UPS 디스플레이 표출상태 및 축전지 셀전압 정상여부 등

향후계획

❍ 2014년 12월 중 제4분기 연동시험 실시예정

행정사항

❍ 전기실 비번근무자(교대근무) 점검참여에 따른 초과근무 인정

▷ 참 여 자 : 황시연, 이상윤

▷ 인정시간 : 2014. 9. 26(금) 5시간 인정<13:00~18:00>

따로붙임 : 연동시험 사진1부  끝.