문서번호	정수과-3347
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
경규선		정희중	09/29 이태일
협조
	주무관		정미선

2014년 9월 여재층 높이 조사 결과

2014. 9.

구의아리수정수센터

정 수 과

2014년 9월 여재층 높이 조사 결과

여과지 운영관리에 필요한 여과지 여재층 높이 조사를 실시하고 그 결과를   보고드림.

조사 근거

여과수 탁도 유지관리 지침(수질과-113, 2006.1.13)

- 여과지별 사층 두께 월1회 확인

조사 현황

조 사 일 : 2014. 9. 29

대    상 : 여과지 12개지

조 사 자 : 경규선, 김진민

측정방법 : 여과지 상부에서 여재 표면까지의 깊이 측정

측정지점 : 여과지별 좌․우면 각 3개 지점

조사 결과 및 결론

결 과 : 평균 높이 74.78cm(72.37～77.85) ※ 여재층 기준 : 75±5cm

<전체 여과지 여재층 높이 비교>

구분	7월	8월	9월
최대	77.30	77.30	77.85
최소	71.57	71.57	72.37
평균	74.87	74.96	74.78

<여과지별 여재층 높이>                 (단위 : cm)

구분		1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지
기준대비오차	7월	+0.07	-3.43	-0.52	+2.02	+0.13	+0.18	+2.30	+1.47	+0.17	-	-2.13	-1.70
	8월	+0.13	-2.93	-0.70	+2.55	+0.42	+0.50	+2.60	+1.68	+0.40	-2.18	-1.48	-1.43
	9월	+0.37	-2.63	-0.70	+1.85	+0.18	+0.58	+2.85	-	+0.72	-2.35	-1.72	-1.55
여재층높이		75.37	72.37	74.30	76.85	75.18	75.58	77.85	-	75.72	72.65	73.28	73.45

결 론

- 여재층 높이는 기준에 적합하며 일정하게 유지되고 있음. 끝.

따로붙임 : 여재층 높이 조사 결과(9월) 1부  끝.