함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	주)고황석재 소완용대표귀하
(경유)
제목	역류방지밸브 설치시 유의사항 및 본부지시사항 전달

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 본부 급수설비과-6014(2014.9.25.)호의 역류방지밸브설치와 관련하여 유의사항을 전달하니 계량기교체 종사원의 교육을 필히 실시하고 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

◯ 역류방지밸브 설치시 유의사항(본부 급수부 전달사항)

- 역류방지밸브 설치 시 기존건축물의 인입관 동수압이 2.0㎏/㎠ 이상

지역에서만 설치하되,

- 인입관 동 수압이 2.0㎏/㎠ 이하의 지역에서는 현장실정에 맞게 선별                  적으로 설치

- 현장 여건이 고지대 등 역류방지밸브 설치시 소 불출수가 예상되는 지역                   은 밸브설치 금지

- 5층이상 다세대, 빌라등은 4층부터 밸브설치 금지

3.  현장 수압을 고려치 않고 무분별하게 역류방지밸브를 설치하여 소출수등                   의 민원발생으로 다시 철거함에 따라 예산낭비를 초례하는 사례가 빈번하                  게 발생함으로 이를 방지코자 하니 필히 종사원 교육을 실시하여 주시고

업무추진에 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 본부 급수설비과 관련 지시사항 공문 1부.  끝.

	중부수도사업소장
★주무관	최선희		현장민원과장	전결 09/29 김용운
협조자
시행	현장민원과-25067	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소	/
전화	3146-2361	/전송	3146-2389	/	7337sh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)