문서번호	물재생과-2929
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	물재생과장
이준석		우배용	09/29 代권순회
협조

1처리장 3계열 초침 지하공동구 상배수펌프 점검보고

2014.09.29

3계열 초침 지하공동구 상배수펌프 점검보고

○ 일  시 : 2014 09.29

○ 장  소 : 1처리장 3계열 최초침전지

○ 기기명 : 1처리장 3계열 초침 지하공동구 상배수펌프

○ 위  치 : 1처리장 3계열 최초침전지 지하공동구

○ 내  용 : 지하공동구 오수 배수용 상배수펌프 고장

○ 원  인 : 지하공동구 오수 배수용으로 사용하는 상배수펌프로

노후(1987년설치) 및 습기로 인하여 조작판넬 내부

부식이 발생하여 잦은 오작동으로 펌프가 소손됨

○ 보고자의견 : 전문업체에 의뢰 교체 요함

따로붙임 : 고장사진 1부. 끝.