문서번호	정수시설과-1889
결재일자	2014.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김효준		남효돈	07/24 유성종
협 조
	정수과장			김영배
	주무관			최윤수
	주무관			한원일

1취수장 고압모터 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

1취수장 고압모터 고장 보고

□ 고장조사 개요

○ 고장일시 : 2014. 7. 22(화) 12:00경

○ 고장시설 : 1취수장 취수펌프 3호(895kw) 및 12호(447kw)의 고압모터

○ 고장시설 사양

▶ 3호 모터

- 규격   : 3상, 6600V, 895KW, 8극

- 제작사 : 효성중공업(주)

- 제조일 : 1986년 3월(28년 경과)

▶ 12호 모터

- 규격   : 3상, 6600V, 447KW, 10극

- 제작사 : 효성중공업(주)

- 제조일 : 1986년 3월(28년 경과)

○ 조사결과 : 3호 및 12호 모터 권선(코일) 지락으로 소손

※ 지락 : 전선 또는 모터 권선이 사고 또는 고장에 의해 전기적으로 대지(땅)와 연결된 상태

○ 고장내용 및 원인

▶ 내용 : 3,4계열측의 3호 펌프가 정상 가동되고 있는 상태에서 1,2계열측에 있는 12호 펌프를 기동하던중 12호 모터의 권선이 지락, 소손되면서 지락전류가 154kv의 같은 계통(2호 주변압기)에 있는 3호 모터로 유입되면서 3호 모터의 권선도 지락 및 소손된 것으로 추정됨

▶ 원인 : 내구연한(10년)을 초과하여 장기 사용(28년)한 노후 모터권선의 절연물 경화 및 펌프장내 높은 습도 등으로 절연파괴된 것으로 추정됨

○ 조사자 : 4명(김효준, 전기안전관리자 한원일, 전기반 심대식, 권종명)

□ 고장내용 확인

○ 7.22(화) 12:00경 1취수장 부분돌발 전원차단 : 1취수 1~3호, 10~12호

○ 1취수 12호 모터의 지락으로 소손되면서 67G계전기가 동작되어 VCB가 차단되었고, 접지계통으로 통한 고장전류로 1취수 3호 모터 권선까지 소손되면서 67G계전기 동작 및 주전기실 31번 VCB가 차단되어 1취수 펌프 6대(1~3호, 10~12호)의 전원공급이 일시에 차단됨

○ 이번 고장으로 수충격 등에 의한 추가 피해는 없음

○ 모터에 대한 절연저항(5,000V 절연저항계) 측정결과

- 각상 0㏁ 또는 10㏁이하로 권선 절연파괴

□ 조치 사항 및 대책

○ 1취수 3호 및 12호 모터기동반 VCB를 인출하여 안전사고 방지

○ 1취수 12호 모터에 대해서는 현재 우리센터에서 추진중인 『1취수장 취수펌프 교체공사(공사기한 : 2014.9.7)』에서 4,7,9호 펌프를 교체할 계획이었으나 이를 3,7,9호로 변경하여 교체 추진하되 3호기를 우선적으로 교체하도록 하고

○ 1취수 12호 모터는 금년도 긴급복구협력업체로 하여금 신속히 권선교체 수리케 하여 아리수 생산 공급에 만전을 기하고자 함

※ 긴급복구업체명 : 유원기공 대표 김기남(서울시 구로구 고척동 103-4, ☎ 2617-9060)

□ 발주방법 및 소요예산

○ 보수 대상 : 1취수 12호 모터(권선교체)

○ 보수 소요기간 : 약30일

○ 계약방법 : 긴급 수의계약(모터수리 전문 긴급복구협력업체)

○ 모터수리 소요예산 : 28,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비

□ 보고자 의견

○ 1취수장 취수모터 3호 및 12호는 1986년도에 제작 설치된 것으로 장기사용(28년 경과)에 따라 권선 절연물이 경화 노후되어 절연파괴 소손된 것으로 추정되며

○ 3호 모터는 예산절감을 위하여 현재 추진중인 『1취수장 취수펌프 교체공사』에 포함시켜 교체하고, 12호 모터는 여름철 성수기에 안정적인 아리수 생산 공급을 위해 긴급복구협력업체에 수의계약으로 신속히 수리의뢰하여 긴급복구함으로써 아리수 생산 공급에 만전을 기하고자 함 . 끝.