문서번호	정수시설과-2812
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김효준		남효돈	09/30 代손수곤
협 조
	주무관			한원일

전기설비 정밀안전진단 결과에 대한 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

전기설비 정밀안전진단 결과에 대한 조치계획 보고

우리 정수센터 전기설비 정밀안전진단(재진단) 결과 문제점으로 지적된 사항에 대해 아래와 같이 조치하여 안정적 전력수급에 만전을 기하고자 합니다.

□ 진단 개요

○ 진 단 명 : 전기설비 안전진단

○ 진단내용 : 154kV 지중전선로외 5종

○ 진단기간 : 2014.3.10 ~ 6.30

○ 진단기관 : 한국전기안전공사

※ 재진단 내용

- 대상 : 1여과지 변압기 3대(본진단 결과 요주의 이상 변압기)

- 진단사유 : 본 진단 결과 요주의 또는 이상 소견이 있는 변압기에 대해 재진단 실시

- 진단기간 : 2014.7.25 ~ 9.22

□ 진단 결과

연번	진단명	계	양호	요주의	이상	무판정	비 고
1	고압케이블 수트리진단	27	21	4	0	2
2	변압기 절연유 분석	10	7	2(Ⅰ-1, Ⅱ-1)	1	0	본진단 2014.6.30
		10	7	3(Ⅰ-1, Ⅱ-2)	0	0	재진단 2014.9.22
3	자외선 코로나 진단	3	0	3	0	0
4	전동기 DC절연 진단	34	34	0	0	0
5	SF6 가스 수분 및 순도측정	33	33	0	0	0
6	SF6 가스 SO2 농도측정	33	33	0	0	0
7	차단기 진단	34	33	0	1	0
8	변압기 부분방전 진단	4	4	0	0	0
9	154KV 지중전선로 HF 부분방전 진단	23	23	0	0	0
10	154KV 지중전선로 시스순환전류 진단	23	23	0	0	0
11	154KV 지중전선로 SVL진단	14	14	0	0	0
12	154KV 지중전선로 적외선 열화상진단	23	23	0	0	0

※ 위 외에 154kV 전력구 및 맨홀내의 일부 지지금구류에 대한 보수 요함

□ 진단결과에 대한 대책

○ 고압케이블 수트리진단 : 요주의 4, 측정불가 2

- 주기적인 자체점검(열화상 및 절연저항 측정)을 지속적으로 실시하고, 매년 정밀안전진단을 실시하여 변화추이 및 진행상황 분석후 조치

※ 2014.9.25.~9.26 요주의 케이블에 대한 자체점검 결과 이상없음(별첨 참조)

○ 1여과지 변압기 및 154kV 지중전선로 지지금구류 : 요주의 3, 보수요함

- 재진단 결과 요주의 변압기 3대(1여과지 1,2계열 2대, 3,4계열 1대)에 대해서는 절연유를 교체하고, 154kV 지중전선로(전력구 및 맨홀) 지지금구류에 대하여 보수 추진

- 변압기절연유 교체 및 지지금구류 보수방법 : 현재 진행중인 2014년도 전기설비유지보수공사(연간 단가)의 계약 업체에 작업지시하여 보수 조치

- 변압기절연유 교체 및 지지금구류 보수 소요예산 : 약 50,000천원

○ 자외선 코로나 진단 : 요주의 3

- 154kV 변압기 1차측 모선부분에서 발생하는 코로나 현상에 대해 주기적인 자체점검을 실시하고 향후 초고압 전기시설에 대한 전문업체 점검 또는 보수공사시 코로나 발생부분에 대한 세척 실시

○ 차단기 진단 : 이상 1 ⇒ 보수조치 완료

- 보수일시 : 2014. 4. 8

- 보수대상 및 내용 : 1취수장 6호펌프 기동반 진공차단기의 진공밸브 3개 교체

- 보수금액 : 2,200천원

첨부 : 고압케이블 적외선 열화상 및 절연저항 점검결과 보고서 1부. 끝.