문서번호	시설관리과-4821
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		09/30 代송헌영
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 9

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 남부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  9.  30

보고자 : 전기운영주사  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 9. 29(월) 13:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 2개소(상도(배), 대방(배)) 배 수 지 : 2개소(상도, 대방)
점 검 자	공업주사 김현돈, 전기운영주사 주광복, 전기운영주사보 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <상도(배)가압장> - 수배전반 : 18면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 6대(150HP×3, 100HP×2, 20HP×2) - 전송반 : 1면 - 변 압 기 : 2대(400kVA×2) <상도배수지> - 제어·전송반 : 1면 - 전동밸브 : 9대(유입4, 유출5) - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <대방(배)가압장> - 수배전반 : 8면 - CCTV 및 방송설비 - 모터펌프 : 2대(75HP×2) - 인버터 : 2대 - 전 송 반 : 1면 <대방배수지> - 제어·전송반 : 2면 - CCTV 및 방송설비 - UPS설비 : 1면 - 피뢰침설비 - 전동밸브 : 8대(유입3, 유출3, 가압펌프2) - 무인경비시스템

점검내용

○ 점검결과

- 상도배수지 : 배수지 항입구 경계석이 낮아 배수지 상부 지표수가 항내부로 유입됨

- 상도(배)가압장 : 모터펌프6호(100HP) 역률 보상용 콘덴서 전류값 불평형에 의한 과열

<현황 사진>

경계석이 낮아 지표수가 항내부로 유입 (상도배수지)	콘덴서 전류불평형으로 과열 (상도(배)가압장)

○ 조치의견

점검시 이상 상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 남부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.