문서번호	시설관리과-20475
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
유준영	문용욱	09/30 이자원
협 조

법무가압장 급수구역 확대에 따른

모터펌프 용량 검토결과 보고

2014. 9

강서수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

법무가압장 급수구역 확대에 따른

모터펌프 용량 검토결과 보고

소형물탱크에 대한 직결급수 전환을 위한 법무가압장 급수구역 확대 추진에 따라 급수운영과로부터 수계전환 가능여부를 검토요청 받아 검토한 결과를 아래와 같이 보고드림.

관련근거

“소형물탱크 직결급수 전환 및 철거방안”

(본부 배수과-2712,‘14.5.24)

법무단지가압장 급수구역 확대에 따른 펌프용량 검토요청

(급수운영과-22417,‘14.9.18)

가압장 현황

급수계통도

급수 현황

급수방법	급수구역	급수세대	최고급수지역 표고	펌프중심 표고	일최대급수량
직결급수	양천구 목2동 일부	480세대	50m	32m	356㎥

모터펌프 현황

가압장명	위치	동력 (kW)	유량 (㎥/분)	양정 (m)	수량 (대)	설치년도
법무가압장	양천구 목동중앙로9길 39	7.5	0.8	30	2	2006

검토요청(급수운영과) 내용

가    압    장 : 법무가압장

수계전환 지역 : 목동41번지 일대

수계전환 세대 : 100세대

검토요청내용 : 법무단지 가압펌프로 수계전환 가능 여부

급수구역도

법무가압장 급수구역(현재)	수계전환 지역(직결급수 전환)

검토내용(시설관리과)

급수구역 확대에 따른 법무가압장 모터펌프의 설계 유량 및 양정으로 공급가능 여부 검토

모터펌프 용량 검토결과

검토 결과, 현 모터펌프 설계 유량 및 양정에 여유가 있어 수계전환 공급 가능한 것으로 판단됨

구 분	현 모터펌프 설계용량	급수구역 확대에 따른 필요 용량		검토결과
유량	0.8㎥/분	급수인구에 의한 산출	0.54㎥/분	수계전환 공급가능
		급수실적에 의한 산출	0.37㎥/분
양정	30m	30m		수계전환 공급가능

세부 검토내용

유량 검토결과

- 급수인구에 의한 유량산출 : 0.54㎥/분

□ Q = 급수인구 × 1인 1일 최대급수량 × 시간계수

=	1,578명 × × 0.326㎥/인 × 1.5	≒ 0.54㎥/분
	24(시간) × 60(분)

․ 급수인구 = 급수세대수(기존+확대) × 세대당 인구수= (480+100) × 2.72 ≒ 1,578명

(급수구역의 인구증가율이 감소하므로 현재의 급수인구 적용)

☞ 수도정비기본계획 : 양천구 인구증가율 -1.07%(2015년 467천인, 2020년 462천인)

☞ 자치구 현황 :  양천구 세대당 인구수 2.72명(2014년 8월)

․ 1인1일 최대급수량 = 326ℓpcd

☞ 수도정비기본계획 : 2020년 양천구 1인1일 최대급수량

․ 시간계수(직결급수) = 1.5

- 급수실적에 의한 유량산출 : 0.37㎥/분

□ Q = 일일 최대급수량 실적 × 시간계수

=	356㎥ × 1.5	≒ 0.37㎥/분
	24(시간) × 60(분)

․ 일최대급수량 현황 = 356㎥

☞ 유량감시시스템 : 2013년도 일최대급수량(‘13. 6. 30)

․ 시간계수(직결급수) = 1.5

양정(압력) 검토결과

- 현 급수구역 최고 표고보다 직결급수 전환구역의 최고 표고가 낮아 모터펌프 설계양정(30m)으로 수계전환 공급 가능함

구 분	최고 표고	건물 최고층	비 고
현 급수구역	50m	5층	“GIS 표고자료”
직결급수 전환구역	43m	5층	“GIS 표고자료”

※ 인근 건영아파트(300세대)를 가압급수구역으로 포함 할 경우 용량 재검토 필요

행정사항

상기 검토결과를 급수운영과에 회신코자 함.  끝.