문서번호	자원순환과-14778
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
송미자		정연구	09/30 최홍식
협조

자원회수시설 운영현황 보고(2014년 8월)

2014. 9.

기후환경본부

자원순환과

자원회수시설 운영현황(2014. 8월)

2014년  8월 자원회수시설 운영 현황을 정리 보고 함.

□ 자원회수시설 월별 가동률 현황 : (소각일 평균)

구분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	85.26	84.72	85.79	85.48	80.33	84.14	85.09	85.67	87.40
양천	87.07	87.20	86.80	87.18	86.96	86.74	87.22	87.28	87.12
노원	78.37	80.23	79.13	77.28	59.32	77.19	79.43	80.77	81.91
강남	90.18	86.68	91.36	92.33	92.29	88.26	88.29	88.93	93.48
마포	85.72	85.82	85.67	85.11	84.86	85.23	86.16	86.13	86.12

□ 운영현황

○ 반입량 및 소각량 등 운영현황

구 분		계	양천	노원	강남	마포
시설용량		2,850	400	800	900	750
가동시간		2934 (734)	702	744	744	744
가동일수		122(31)	29	31	31	31
반입일수		101(25)	25	25	25	26
반입량(톤)	계	70,315.14	10,477.70	16,788.96	24,970.00	18,078.48
	반입일평균	2,784.79	419.11	671.56	998.80	695.33
소각량(톤)	계	76,604.06	10,185.59	20,314.54	26,079.92	20,024.01
	소각일평균	2,491	348.47	655.31	841.29	645.94
가동률		87.40	87.12	81.91	93.48	86.12
폐기물 저장량(톤)		16,881.93	3,412.44	7,034.54	4,409.62	2,025.33

※ ( )는 4개 자원회수시설 평균임.

○ 유틸리티 사용현황

구 분		계	양천	노원	강남	마포
유틸리티 사용량	전력(kwh)	6,932,946	775,444	1,754,074	2,580,912	1,822,516
	LNG(N㎥)	145,981	66,466	22,076	57,439	0
	용수(㎥)	68,356	4,406	25,503	28,653	9,794

○ 에너지생산 및 판매현황

구 분		계	양천	노원	강남	마포
폐열(G㎈)	생 산	148,527	19,414	33,118	50,682	45,313
	사 용	27,388	5,071	6,089	5,225	11,003
	판 매	121,139	14,343	27,029	45,457	34,310
전력(kwh)	생 산	4,241,109	1,046,200	0	0	3,194,909
	사용(자체+외부)	6,932,946	775,444	1,754,074	2,580,912	1,822,516
	판매(생산-자체)	1,657,189	284,688	0	0	1,372,501

□ 환경오염물질 관리 현황

○ 배출가스 농도 (TMS 평균) : 기준만족

구 분	배출허용기준	평 균	양 천	노 원	강 남	마 포
Dust(㎎/s㎥)	20	1.33	1.77	1.74	1.70	0.10
HCl(ppm)	20	2.11	1.88	0.72	3.60	2.23
SOx(ppm)	30	0.28	0.28	0.26	0.03	0.57
NOx(ppm)	70	19.13	20.79	26.23	12.67	16.83
CO(ppm)	50	4.56	10.62	3.20	4.00	0.43

□ 운영수지

(단위 :천원)

구 분	누계(2014년)	계(금월)	양천	노원	강남	마포
수 입	30,857,770	4,204,390	297,160	373,171	2,165,024	1,369,036
지 출	38,598,502	4,032,490	576,454	943,477	1,700,089	812,470
운영수지	-7,740,733	171,900	-279,294	-570,306	464,935	556,566

□ 가동중지 기간 및 사유

구 분		가동중지 기간	가동중지 사유
양천	1호기	8월23일~8월24일(2일간)	반응탑 소석회 클링커 탈락

끝.