문서번호	시설관리과-22153
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
오영진	고신석	조상덕		09/30 전영석
협 조
	주무관		김태식
	주무관		김대성

간선도로 하수박스 내부

퇴수관 전수조사 결과 보고

2014. 9.

남부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

하수박스 내부 퇴수관 전수조사 결과보고

지하철 건설현장 석촌 지하차도 구간과 금년 상반기에 준공한 서초구 송ㆍ배수관 부설공사의 퇴수관 시공하자로 도로함몰에 따른 시민의 불편과 불안감이 확산되어 이를 해소하고자 간선도로 하수박스에 연결된 퇴수관의 하자요인에 대하여 전수조사 결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 누수방지과-5167(`14.9.2.)『하수박스 내부 퇴수관       전수조사 및 조치계획 제출』

□ 현   황

○ 상수도 퇴수변 현황(`13년 말 기준)

(단위:개소)

구 분	계	동 작	영 등 포	비 고
퇴 수 변	778	345	433

○ 동작구 영등포구 하수박스 연장

구 분	총 계	동 작 구	영 등 포 구	비 고
규 격		□ 1.5×1.5 ~ 3.0×3.5	□ 1.5×1.5 ~ 4.0×3.5
연 장(km)	81	31	50

□ 조사 개요

○ 조사 인원 : 4조 29명

○ 조사기간 : 2014. 9. 23(화) ~  9. 25(목)

○ 조사내용

- 퇴수관로 접속 부위 누수 및 하수박스 상태점검

- 퇴수관 하수박스 통과부 콘크리트 균열 및 탈락여부

□ 조사 결과

○ 퇴수변(관) 현황

구 분	계	하수BOX 연결	하수도관 연결	기 타
계	778	20	758	-
동작구	345	13	332	-
영등포구	433	7	426	-

○ 퇴수관 하자여부 조사(하수BOX 내부)

(단수 : 개소)

구 분	계	정상설치 (개소)	하자발생(개소)
			소계	BOX 통과(절단)부 CON`C 균열 및 탈락	퇴수관 누수	퇴수관 노후	기 타
계	20	20	-	-	-	-
동작구	13	13	-	-	-	-
영등포구	7	7	-	-	-	-

※ 맨홀내 토사적치 : 1개소, 밸브누수 : 1개소, 철개불량 : 1개소

○ 위치도 및 점검사진

주 소	동작구 대방동 17-40호	사진설명		현장조사 결과 맨홀내 토사 적치
주 소	영등포구 여의도동 43-4	사진설명	현장 청음 사진

□ 향후 조치계획

○ 본부 누수방지과 보고사항

- 퇴수관 하자발생 조치계획(하수BOX내부)

연번	위 치 (○구○동○○)	퇴수관 현황			하자발생 조치내역				조치예정 (완료)일
		BOX규격 (B×H)	본관 (D)	퇴수관 (D)	BOX통과부 CONC충진	누수복구	노후관교체	기타
1	-해당없음-
2
3

○ 점검시 발견된 지적사항 조치

- 맨홀내 토사적치, 철개불량 : 시설공사 연간단가업체 및 현장조치

- 밸브누수 : 누수복구 조치

첨부 : 1. 퇴수관 하자현황 및 조치계획 1부.

2. 점검 보고서 각 1부.  끝.