문서번호	정수시설과-2611
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
유태원		곽희영	09/30 윤종민
협조

취,송수유량계 월간점검 결과 보고(09월)

2014. 09.

수 리 반

취․송수 유량계 월간점검 결과보고(09월)

□ 점검기간 : 2014. 09. 15 ~ 9. 29

□ 점검대상 : - 송수유량계 2대(대현산, 와우산)

- 취수유량계 1대(구취수)

□ 점 검 자 : 공업6급 곽희영외 4명(송용배, 조형섭, 유태원, 조정수)

□ 점검내용 : 유량계 오차율 확인(비교측정), 유량계 외함 및 전원부 점검,

계측 및 전송설비(PLC), 유량계실 등

□ 점검결과

○ 자체 비교측정 결과(오차율 확인)

유량계 명칭	구경 (mm)	측정일시	기준 유량계(톤)		사용 유량계(톤)		오 차
			지침 (×1000)	유량	지침	유량	유량	비율 (%)
와우산	1650	9.19 10:29 9.19 14:52	0.15 ~29.01	28,860	90955789 ~90984291	28,502	-358	-1.2
대현산	2200	9.15 10:18 9.15 14:07	0.23 ~35.52	35,290	318963337 ~318998482	35,145	-145	-0.4
구취수	2200	9.29 10:37 9.29 14:08	0.38 ~41.03	40,650	46324907 ~46365785	40,878	228	0.5

※ 기준유량계 : 휴대용 초음파유량계(SYSTEM 1010)

□ 유량계 및 전송반 점검

점검내용	점검결과	조치사항	비 고
◦ 유량계외함 관리상태 - 손상 및 파손여부 - 센서 탈락여부 - 누수 및 부식 등	양 호
◦ 유량계 전원부 - 입력전압 이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호
◦ 계측 및 전송설비 - 전용회선 이상유무 - 모뎀 동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 변환기류 이상유무 (적산계, 분배기 등) - 압력전송기 - 침수감지기	양 호
◦ 유량계실 - 침수여부 - 배수펌프 동작여부 - 누전여부 - 기타 맨홀상태	양 호

▣ 조치의견

○ 자체 비교측정 결과, 오차율이 기준인 ±1.5% 이내로 양호한 상태로, 별도의

교정없이 운영코자하며,

○ 취․송수량 계측에 정확도가 유지될 수 있도록 유량계 유지관리에 만전을

기하고자 함.