문서번호	정수과-3375
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	09/30 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 9. 29

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이원태
	야간	박종성

2014년 9월28일[일]	날씨 :	흐림	기온 :	26℃	기압 :	1060hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	17.0	7.8
	Geosmin	10:00	4.1	0.6

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			2260		2320
탁 도	10:00	9.0		0.050
									규조류		Cyclotella	170		200
	21:00	8.7		0.052
											Melosira	1650		1690
pH	10:00	7.65		7.0
											Synedra	30		40
	21:00	7.64		7.0
											Asterionella	40		50
알칼리도	10:00	60		56							Fragilaria	80		70
	21:00	59		56
											기타	140		180
잔류염소	10:00	0		0.56							소 계	2110		2230
	21:00	0		0.55
									남조류		Anabaena	30		20
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	20		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	30		30
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	80		50
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	30		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	40		40
색도	10:00	4		0
											소 계	70		40
	21:00	5		0
수온	10:00	22.5		22.8
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	22.4		23.1
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	5.3		1.6
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	5.0		1.4
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.06		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.05		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	226		215
	21:00	223		216