함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	강북정수장 고도정수시설 정수지 개량 관련 사전 시뮬레이션 시행

1. 시설과-5214호(2014.9.23.) 및 배수과-6277호(2014.9.24.)와 관련입니다.

2. 시설과에서 추진중인 『강북정수장 고도정수처리시설공사』와 관련, 정수장 생산중단이 수반되는 정수지 개량공사를 위한 사전 시뮬레이션 추진을 아래와 같이 시행하고자 하오니 관련기관(부서)에서는 원활한 급수운영이 될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 공사 개요

- 내 용 : 강북정수장 고도정수시설공사 중 정수지 개량 시행

▶ 표준정수처리와 고도정수처리 연결수로에 수문설치(2개 정수지)

- 기 간 ┏ 사전 시뮬레이션 추진 : 2014. 10.7.(화) 14:00 ~ 8.(수) 08:00

┣ 1차 공사 : 2014. 10.14.(화) 14:00 ~ 15.(수) 08:00

┗ 2차 공사 : 2014. 10.21.(화) 14:00 ~ 22.(수) 08:00

◈ 사전 시뮬레이션 추진

- 기 간 : 2014. 10.7.(화) 14:00 ~ 8.(수) 08:00

- 협조사항 : 관련배수지 최대수위 확보요청 [2014.10.7.(화) 13:00까지]

▶ 강북수계 : 공릉, 월계, 월곡, 북악터널, 불광터널, 백련배수지

▶ 암사수계 : 반포, 방배배수지 및 암사고양정 직송계통(청담동 등)

▶ 구의수계 : 아차산, 용마배수지

▶ 관련 수계 소배수지도 만수위 확보 : 개운산, 홍은 등

- 조치사항 : 10.7(화) ~ 10.22(수) 기간동안 관련배수지 항청소, 시설물 보수, 안전진단 등의 작업사항은 공사 완료 후 추진토록 연기조치

- 강북정수장 지원을 위한 구의, 암사정수센터 생산량 증대

▶ 구의 +3만톤/일, 암사 +4만톤/일(지원기간중 요금 Peak제 상관없이 지원)

◈ 시뮬레이션 결과 분석 후 이상 없을시 1, 2차 연결공사 추진(일정변동 가능)

※ ① 수계전환 등 기타 상세한 내용은 붙임 1. 급수운영 시뮬레이션 조치계획 참조

② 상기 추진계획을 각 수도사업소, 정수센터의 기전팀장, 생산책임자, 제어실근무자에게 숙지토록 하여 시뮬레이션 및 연결공사 추진시 긴밀한 협조체계 구축

따로붙임 : 1. 강북 고도정수시설 정수지개량 공사 급수운영 시뮬레이션 추진계획서 1부

2. 시뮬레이션 및 추진 일정표 1부

3. 비상연락망 1부

4. 시설안전부(시설과) 공사 세부 추진계획서 1부

5. 관계자회의 참석자 명단 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,기전설비과장,급수운영과장,시설과장,중부수도사업소장,서부수도사업소장,동부수도사업소장,북부수도사업소장,강남수도사업소장,구의아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
★주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	10/01 이상홍
협조자
시행	배수과-6443	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개