함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	종로구청장(건축과장)
(경유)
제목	도시계획시설사업 설치인가를 위한 관련부서 협의에 대한 회신

1. 건축과-20655호(‘14.09.17)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 JW메리어트호텔 신축관련 동대문역 출입구(9번) 개선공사에 따른 굴착구간내 저촉되는 상수도(D=150mm)에 대해 아래와 같이 회신합니다.

가 회신내용

1) 상수도관 주변 굴착전 별첨 GIS도면을 참고하시고, 파일항타 계획선 구간은 심도 2m까지 인력줄파기 시행하고 배관탐지 실시, 심층부 매설관로 유무확인 함으로 안전사고 예방에 만전을 기 하여야 한다.

2) 매달기공법은 지하에 매설되었을 때와 같은 상태가 유지되도록 고정(고정,수평방향) 시키고 외부충격 등을 완화할 수 있는 장치를 하여야 한다.

3) 주철관과 곡관의 이음부는 특수접륜으로 보강 관이탈 및 손괴를 예방하여야 한다.

4) 노출된 상수도관 및 굴착지점에 인접된 시설물중 동결심도(1.1m) 미달로 인한 동결 동파가 우려되는  상수도시설물은 적절한 보온시설을 하여야 한다.(특히 노출된 관은 두께 50㎝이상 보온재로 덮고 표면을 비늘테이프등으로 감아서 외수의 침투가 방지되도록 하여야 한다.)

5) 상수도시설물에 직접 충격이나 하중이 작용하지 않도록 수시점검을 실시하고 미세한 손괴사항은 반드시 원상복구후 후속공사가 진행되도록 한다.

6) 노출 상수도관의 이음부 손괴외 토류판 주변의 지반침하,토사붕괴등에 대비하여 안전관리 요원을 현장에 배치하여 정기적으로 이상 유무를 관찰케함으로써 대형 사고를 사전에 방지하여야 한다.

7) 토공굴착 법면부분 미굴착부에 상수도관 이음부가 있을시 필히 보강시설을 한다.

8) 긴급 누수발생시에는 우리사업소에 연락하여 주시기 바랍니다.

- 주간 사무실 3146-2222, 야간 민원실 3146-2027~2029

따로붙임 : 위치도(GIS도면) 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이생기		시설관리팀장	최명익		시설관리과장	전결 10/01 代최명익
협조자
시행	시설관리과-26140	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2199	/전송	02)3146-2239	/		/	대시민공개