기전실 일일 점검일지

결재	주무관	120관리팀장	시민봉사담당관
	박만철	이권석	10/01 원권식

2014년 9월 30일(화요일)

1. 날씨 및 온도

오늘 날씨 (비ㆍ맑음)		전기실 온도[℃]		변압기 온도[℃]
최고[℃]	최저[℃]	온도계1	온도계2(UPS)	TR1(전열)	TR2(동력)
23.7	15.4	26.9	28.8	47.2	40.8

※ 점검 : 매일 15시

2. 전기 사용량

전력량[KWh]		합 계
주간(09:00 ~ 23:00)	야간(23:00 ~ 익09:00)
2,095	929	3,024

※ 점검 : 익일 09시

3. 120상담시스템 전원(UPS 작동상태)

구 분		INPUT (R S T)	OUTPUT (R S T)	사용량 [KVA]	부하율[%] (cf.안정전70%)	온도 [℃]	역률 (P.F)
125[KVA] (2,3,4층상담PC)	전 압[V]	364/364/366	380/379/381	45.1	36.1	34	0.92
	전 류[A]	46/47/60	64/85/56
	주파수[Hz]	60	60
100[KVA] ①전산,통신장비 ②PCRM PC(26) ③2층PC(38) ④외국어PC(34)	전 압[V]	362/359/365	379/381/380	37.6	37.6	36	0.96
	전 류[A]	65/67/75	61/56/54
	주파수[Hz]	60	60

※ 점검 : 매일 15시

4. 중앙 냉⋅난방 가동

기기명	가동시간	정지시간	사용 시간
냉ㆍ온수기 (중앙 난방)	-	-	-
	-	-	-
총 가동시간	월ㆍ누계	시간 분

5. 시설물 점검 사항

구분	기기명		중 점	실시 내용
전기 설비	기전실 수배전반		⦁ 차단기, 변압기 온도 및 소음 ⦁ UPS 상태 확인 ⦁ 발전기 외관 일상 점검 - 히터,연료,각종 오일 필터류	- 확인
	통신실(2층)⋅시스템실(5층)		⦁ 항온항습기 누수 상태 ⦁ 하론소화기	- 확인
	각층 EPS실 분전함		⦁ 차단기상태 및 이상소음 확인 ⦁ 부스바 볼트 조임 상태	- 확인
	조명	내부•외부 등기구	⦁ 등기구 상태 및 점등 ⦁ 점등⋅소등시간 조정	- 확인
기계 설비	냉⦁난방 설 비	냉온⋅수기	⦁ 정상작동 상태 ⦁ 청사 실내 온도 확인 (상담실 적정 온도 유지) ⦁ 정기적인 필터 청소	- 확인
		공조기
		냉온수순환펌프
		2,5층 항온항습기
		각 층 EHP⋅A/C
	급수 설비	급수펌프	⦁ 작동 수시 상태 ⦁ 동절기 동파 방지	- 확인
		저수조급수장치
	가스 설비	기기별 주밸브	⦁ 자동 및 수동조작 작동상태 ⦁ 배관 연결 부위 누설 확인	- 확인
		누설경보장치
		가스 배관
	위생 설비	화장실 세면대⋅비데	⦁ 파손 및 막힘 여부 확인 ⦁ 악취 발생 여부 확인	- 확인
	소화 설비	소화전 및 펌프류	⦁ 정상 작동상태 ⦁ 간이 소화기 일상 점검 ⦁ 용역 업체 정기 점검	- 확인
		각종 소화기

6. 업무사항

○ 기전실 및 미화 소모품 재고조사

- 전기 : 계단 유도등 밧데리 외 144종

- 기계 : 강력 수용성 탈지 세척제 외 192종

- 기타 : 공기청정기 알레르겐 필터 외 61종

- 미화 : 가루비누 외 57종

○ 세면기 배수트랩 분해소지 및 P트랩 하부부속 교체

- 장소 : 3층(좌)화장실 세면기(우측)

○ 천장용 선풍기 부품 교체수리

- 내용 : 작동시 회전구동 불량

- 장소(수량) : 3층 상담실(1대)

○ 의자다리 교체수리

- 장소(수량) : 3층 상담실(1개)

○ 시,구 운영협의회 개최 대비 지원작업 :  5층 대강당 책상 및 의자 세팅

○ UPS 사용 부하용량 측정 및 인버터 그래픽 흐름도 점검