	용산소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	경찰청 현장방염처리물품의 방염처리 위반사항 조치 결과 보고

1. 관련문서

가. 지능범죄수사과-6804(2014.08.13)호『방염성능검사 결과 통보 및 시정 조치 의뢰』

나. 예방과-10173(2014.08.27.)호『시정보완명령(박물관은 살아있다  N서울타워점)』

2. 위 호와 관련하여 우리서 관내 「소방시설설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제12조」위반대상에 대한 시정조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대  상 : 박물관은 살아있다 N서울타워점(용산구 남산공원길 105) 1층

나. 시정보완사항 : 방염 재시공

다. 보완기간 : 2014.09.26 까지

라. 재시공일자 : 2014.09.18

마. 방염성능검사 성적서 교부일 : 2014.09.25

구 분	잔염시간 (10초이내)	잔진시간 (30초이내)	탄화면적 (50㎠이내)	탄화길이 (20㎝이내)	합격여부
시료 1	0	0	19.82	6	적합

붙임 1. 현장방염처리물품의 방염성능검사신청서 1부

2. 방염성능검사 성적서 및 표지 1부

3. 방염시료사진 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	류경현		예방팀장	정상천		예방과장	10/01 김규태
협조자
시행	예방과-11455	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)796-6361	/전송	02)749-1977	/	rkh119@seoul.go.kr	/	대시민공개