함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	대원계전주식회사
(경유)
제목	제작 도면 승인(조건부) 통보

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 대원제-1471호(2014.9.26)와 관련입니다.

3. 위 호와 관련「거마가압장 배전반 제작구매설치」에 제작도면 승인요청 건에 대하여 아래와 같이 조건부 승인하오니 납기일 내에 납품이 될 수 있도록 제작에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

<보완 내용>

가. 도면 번호 : KD-E-01(단선결선도/380-220V), KD-E-06A(3-LINE/LV-M MAIN ACB반)

⇒ 전원용 SPD(서지보호기) 위치를 메인 ACB 1차측으로 위치 조정

및 SPD 공인기관 시험성적서 제출

나. 사양서에 빠져있는 사항은 준공시 제출서류에 첨부 및 보완 할 것

⇒ 배전반 교체 후 접지저항값을 측정하고 그 결과를 제출, 배전반

문(DOOR) 접지용 편조선을 견고하게 설치.  끝.

	강동수도사업소장
★주무관	박종희		기전팀장	최영조		시설관리과장	10/01 代송종범
협조자
시행	시설관리과-15286	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로51(성내동541-4)	/
전화	02-3146-5213	/전송	02-3146-5239	/	singwan@seoul.go.kr	/	대시민공개