주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	정종기	10/01 김동기
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-3847

□ 잔류염소 감시 결과 (9.24.~9.30.)                       (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계(동부)			와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	한강로3가 수도꼭지
목표	년	0.68	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.47	0.30	0.20
	주	0.70	0.40	0.20	0.15	0.35	0.20	0.15	0.47	0.30	0.20
9.24(수)		0.70	0.41	0.25	0.23	0.35	0.21	0.27	0.51	0.36	0.32
9.25(목)		0.71	0.38	0.23	0.23	0.36	0.21	0.27	0.60	0.38	0.27
9.26(금)		0.71	0.41	0.21	0.23	0.36	0.21	0.26	0.54	0.38	0.27
9.27(토)		0.71	0.38	0.23	0.16	0.36	0.20	0.29	0.54	0.37	0.27
9.28(일)		0.72	0.44	0.22	0.15	0.34	0.20	0.27	0.53	0.35	0.23
9.29(월)		0.69	0.37	0.20	0.18	0.33	0.19	0.25	0.49	0.34	0.26
9.30(화)		0.71	0.44	0.19	0.18	0.32	0.18	0.21	0.48	0.32	0.30
최대값		0.72	0.44	0.25	0.23	0.36	0.21	0.29	0.60	0.38	0.32
최소값		0.69	0.37	0.19	0.15	0.32	0.18	0.21	0.49	0.32	0.23
평 균		0.71	0.40	0.22	0.19	0.35	0.20	0.26	0.53	0.36	0.27
종합 의견		전지역 잔류염소농도가 목표값을 유지하고 있으므로 송수 목표잔류염소값을 현재 상태를 유지하고자함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 9. 11. 12:00	0.72mg/L→0.70mg/L	이한식/김유선

끝.