문서번호	물재생과-5154
결재일자	2014.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	물재생과장	중랑물재생센터소장
김학민	강병수	10/01 채희정

제2처리장 생물반응조

송풍기(A계열 C호,B계열 H호) 수리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		-해당 없음-

물재생과

제2처리장 생물반응조

송풍기(A계열 C호,B계열 H호) 수리계획

제2처리장 생물반응조 송풍기 2대(A계열 C호, B계열 H호)가 인버터 및 모터불량으로 수리가 필요하므로 조속히 수리하여 시설운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		설 비 현 황

❍ 설비명 : 생물반응조 포기용 송풍기

- 제작회사 : KTURBO(한국터보기계(주))

- 모    델 : TB300-1.5T

- 규    격 : 용량 95㎥/min, 풍압 12,800㎜Aq(㎜H2O),
속도 40,000rpm

- 전    원 : 3상 440V 220kW

❍ 설치장소 및 대수

- 제2처리장 생물반응조 A, B계열 각 5대 설치(평소 각 3대 운영)

❍ 설치시기

- 2007년 10월

Ⅱ		문 제 점

❍ 송풍기 중 2대 불량

- A계열 1대(C호), B계열 1대(H호)

❍ 현장 점검

- 점검일시 : ‘14.9.16.

- 점 검 자 : 물재생과 김학민, 차현홍,

터보만주식회사 수리센터장 김동준

❍ 점검결과

- 노후화로 인한 인버터 부품불량 및 모터 절연파괴로 확인

· A계열 C호 : 인버터 부품불량, 모터 절연파괴

· B계열 H호 : 인버터 부품불량

※ 교체필요부품 붙임 참조

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 조치방법

- 계약방식 : 일반경쟁입찰(제한)

- 제한내용 : 정수장 또는 하수처리장에 220kW이상 송풍기 수리실적이 있는 업체

❍ 시행절차

- 계약심사의뢰

- 심사결과에 따라 수리시행(일반경쟁입찰(제한))

- 계약 및 수리

❍ 소요예산

- 금56,000천원

· A계열 C호 : 금39,000천원

· B계열 H호 : 금17,000천원

※ 계약심사의뢰 후 심사결과에 따라 변동가능

❍ 예산과목

- 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 수처리유지보수, 시설비(수처리분야 소규모 수선비)

붙임 : 교체필요부품 상세내용

구분	A계열 C호 인버터	A계열 C호 모터	B계열 H호 인버터
교체필요 부품	1) CurrentSensor HC-SN600 1대 2) Diode SBA500 3대 3) CJ-0708TB-3A 1대 4) IGBT CM900 3대 5) DRV-U Board 1대 6) Capacitor 6800 16대 7) IGBT FF450 9대 8) INT Board 1대 9) DRV-T2 3대 10) PCB K1B Board 1대	1) Stator Assy 재권선 2) Rotor Assy 자석파손수리 오염물 고착 제거 3) Bearing Assy 2대 제작 교체 4) Disk 제작 교체 5) Left Shaft 제작 교체 6) Right Shaft 제작 교체 7) Left Tie Shaft 제작 교체 8) Right Tie Shaft 제작 교체 9) Tie Nut 제작 교체 10) Frame Assy 세척 11) Left Cap 세척 12) Left Backplate 제작 교체 13) Right Backplate 검사 14) Fan Shroud 제작 교체 15) Fan Cover 검사 16) impeller #1 제작 교체 17) impeller #2 제작 교체 18) Fan 제작 교체 19) Scroll Shroud #1 제작 교체 20) Scroll Shroud #2 제작 교체 21) Diffuser #1 검사 22) Diffuser #2 검사 23) Scroll Volute #1 세척 24) Scroll Volute #2 세척	1) SBA500AA160 3대 2) FF450 6대 3) CM900-24NF 2대 4) CT-600V 1대 5) Capacitor682 14대 6) K1B 1대 7) DRV-3KW 1대 8) DRV-U 1대