문서번호	급수운영과-23632
결재일자	2014.10.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이일로		10/02 代유인행
협조
	주무관		김용호

배수지 청소시 밸브누수 대책 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 09.

강서수도사업소

(급수운영과)

배수지 청소시 밸브누수 대책 보고

배수지 시설물인 항 청소에 따른 밸브폐쇄시 일부 유출입 밸브가 지수 되지않아 퇴수관로로 수돗물이 빠져나가 유수율향상 제고에 어려움이 있어 누수방지 대책을 아래와 같이 보고 드림.

배수지별 누수 현황

구 분	목 동			신 월			신 정			비고
용량(㎥)	60,000			40,000			50,000
항	1지	2지	3지	1지	2지	3지	1지	2지	3지
누수여부	없음	지수 불량	지수 불량	지수 불량	없음	없음	없음	지수 불량	없음

보고내용

배수지 항(4지)별로 급수공급 차단밸브가 설치되지 않아 청소시 밸브폐쇄시 지수가 되지않아 일부 항 유출입 밸브가 누수되고 있음.

- 상반기 배수지 항 청소시에는 유출입 관로(D=800mm,500mm)에 부착되어 있는 밸브가 지수되지 않는 것을 확인됨.

문제점

일부배수지 항(지) 차단밸브가 지수불량으로 수돗물이 퇴수밸브로 빠져나가 유수율향상 제고에 막대한 손실이 초래하고 있음.

조치내용

금번 하반기 배수지 항 청소시에 유출 관로(D=800mm,500mm)의 지수불량에 대해 누수방지하고자 배수지 항 청소시 병행 시행코자 함.

상기와 같이 관내 배수지 상수도시설물 정비하고자『2014년 양천구관내 상수도시설물 설치 및 소화전공사』의 계약업체인(융성건설 대표 하봉례)로 하여금 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : 유출밸브(D=800mm) 누수방지를 위한 지수조치

- 작업기간 : 2014. 09. 25 ~ 11. 30.  끝.