문서번호	정수과-7341
결재일자	2014.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수과장	영등포아리수정수센터소장	상수도사업본부부본부장
장현성	代이용은	임정규	10/02 정득모
협 조
	기술진단과장		김영진
	수처리연구과장		이만호
	정수시설과장		代김오열
	주무관		이경철

1,2정수장 오존처리시설 정밀점검계획

2014.9

영등포아리수정수센터

1.2정수장

오존처리시설 정밀점검 계획

우리센터에 도입된 고도정수처리시스템 중 오존공정에 대한 시설 및 운영실태를 본부, 연구원, 우리센터가 공동으로 정밀점검하여 오존공정 최적화 방안을 수립하고자 함.

개 요

Ⅰ

목  적

❍ 1. 2정수장 오존시설 정밀점검을 통한 오존공정 최적 운영방안 수립

진단 기간 : 2014. 10. 1 ~ 10. 31

진단 팀 : 본부 기술진단과, 연구원 수처리연구과, 영등포정수센터

진단 대상 : 영등포정수센터 1,2정수장 오존처리시설

구 분	1정수장	2정수장
오존접촉지	W14×L18.5×H6×(2)	W18.1×H18.6×H5×(2)
친환경 오존접촉지	7.9×6.8×2.99×(4)	8.6×8.8×2.42×(4)
산소저장탱크	20 ton	20 ton
오존발생기	무성방전, 6.3kg/hr 3대	무성방전, 6.3kg/hr 3대
오존주입방식	Side stream 방식	Side stream 방식
최대오존주입률	2.0 mg/L	2.0 mg/L
질소공급장치	공기압축방식 2계열(공기압축기, 에프터쿨러, 공기건조기등)	공기압축방식 2계열(공기압축기, 에프터쿨러, 공기건조기등)
배오존파괴기	열촉매식 200m3/hr ×2대	열촉매식 200m3/hr ×2대
계측기	고/저농도 오존농도계 10대 누출오존감지기 7대	고/저농도 오존농도계 10대 누출오존감지기 7대

점 검 내 용

Ⅱ

오존접촉조 추적자 실험

❍ 실험기간중 일정유량 유지(22.5톤/일)

❍ 추적자 실험을 위한 불소투입 후 1시간 동안 시료채취

오존주입시 전달효율 평가

❍ 실험기간중 일정유량 유지(22.5톤/일)

❍ 오존발생농도(11wt%, 6wt%)별, 오존주입농도별(1mg/L, 2mg/L) 전달효율 측정

오존발생기 전력소비량 및 고조파 평가

❍ 오존발생농도별(6,7,8,9,10,11wt%) 전력소비량 측정

❍ 예측값과 실측값의 차이가 발생할 경우 오존발생기 분해, 점검

친환경오존접촉지 운영평가

❍ 잔류오존제거효율 평가

❍ 안트라사이트 오염도조사

❍ 친환경오존접촉지 손실수두 평가 및 저감방안 수립

제어로직 평가

❍ 잔류오존 제어모드 평가

행 정 사 항

Ⅲ

본부, 연구원 협조사항

❍ 정밀점검시 본부, 연구원, 센터간 합동점검 실시

❍ 기술지원 및 오존공정 개선방안 협의

- 추적자실험 기자재, 전력품질계 장비 제공

- 운영 및 측정자료 공유등

점검완료 후 보고서 작성

붙임

오존처리시설 정밀점검 일정

일 정	공 정	비 고
기초자료조사 (10.1~10.10)	- 오존 처리계통 조사 - 오존공정운영 현황 파악 - 오존 설비 개량 및 정비내역 조사
1정수장 진단 (10.13~10.17)	- 오존접촉조 추적자 실험 - 오존주입시 전달효율 평가 - 오존발생기 전력소비량 및 고조파 평가 - 친환경오존접촉지 운영평가 - 제어로직 평가등
2정수장 진단 (10.20~10.24)	- 오존접촉조 추적자 실험 - 오존주입시 전달효율 평가 - 오존발생기 전력소비량 및 고조파 평가 - 친환경오존접촉지 운영평가 - 제어로직 평가등
오존공정 정밀점검결과 도출 및 최적운영방안 마련 (10.27 ~ 10.31)	- 성능개선 방안 수립 - 진단 보고서 작성	검토회의

끝.