문서번호	시설관리과-4864
결재일자	2014.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		10/02 代송헌영
협 조

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 10

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 남부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  10.  2

보고자 : 전기운영주사  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 10. 1(수) 10:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 3개소(금천(배), 법원, 신림6(배)) 배 수 지 : 7개소(금천, 선우, 신림6, 독산)
점 검 자	공업주사 김현돈, 전기운영주사 주광복, 전기운영주사보 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <금천(배)가압장> - 수배전반 : 5면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 3대(100HP×3) - 전송반 : 1면 <법원가압장> - 수배전반 : 2면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 2대(20HP×2) - 전송반 : 1면 <금천배수지> - 제어·전송반 : 1면 - 전동밸브 : 9대 (유입 4, 유출 5) - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <선우배수지> - 제어·전송반 : 2면 - 전동밸브 : 4대(유입 2, 유출 2) - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <독산배수지> - 제어·전송반 : 1면 - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 - 전동밸브 : 11대 (메인 2, 유입 4, 유출 4, 바이패스1)

점검내용

<신림6(배)가압장>

- 수배전반 : 5면           - CCTV 감시설비

- 모터펌프 : 3대(50HP×3)   - 전송반 : 1면

- 인버터 : 1대

<신림6배수지>

- 제어·전송반 : 1면         - 전동밸브 : 4대(유입 2, 유출 2)

- UPS설비 : 1면         - CCTV 및 방송설비

- 피뢰침설비               - 무인경비시스템

○ 점검결과

- 금천(배)가압장 : 수전용 PAD스위치 및 한전개량기를 차량 등으로부터 보호할수 있게 안전보호대 설치요망

- 독산배수지 : 토출측 전동밸브가 지하에 설비되어 있어 침수시 오동작 우려가 있으므로 액츄에이터를 상부로 이설하거나 침수경보 및 배수펌프 설비 할 것

- 신림6(배)가압장 : 모터펌프2,3호 역률보상용 콘덴서 전류불평형 및 내부 안전장치 동작으로 기능상실

<현황 사진>

PAD 스위치 보호대 없음 (금천(배)가압장)	전동밸브 오동작 우려 (독산배수지)	전류불평 및 보호장치 동작 (신림6(배)가압장)

○ 조치의견

점검시 이상 상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 남부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.