배수지 항청소 후 통수전 수질검사 결과보고

*************************

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	代박태희	10/02 유철민

**************************항청소 완료에 따른 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 근    거 : 2014년 하반기 배수지 항청소 일정 알림 *************************** 및  시설관리과-22136호, 2014. 9. 30.)

2. 검사대상 : *************************

3. 시설용량 :******************

4. 검사일시 : ***** *** *******15:00~15:30, 16:30~21:30

5. 검 사 자 : 공업 8급 강태수

6. 검사결과 : 적합

구 분 대 상	검 사 결 과								판정	비고
	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상~4.0mg/L이하)	pH (5.8 ~ 8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1.0mg/L이하)	망간 (0.05mg/L이하)	아연 (3.0mg/L이하)	맛/냄새
***** **	0.17	0.28	7.6	불검출	0.010	불검출	불검출	무미/무취	적합	세정제청소
****** **	0.23	0.31	7.4	불검출	0.020	불검출	0.060	무미/무취	적합	세정제청소
****** **	0.24	0.28	7.4	불검출	0.050	불검출	0.040	무미/무취	적합	세정제청소

※ 검사결과는 통수를 위해 우선 현장에서 입회자(주무관 유명근, 주무관 라정균**게 결과서 배부.

7. 향후계획 : 배수지 항 청소 완료 후 종합검사결과 일괄 통보 예정.  끝.