문서번호	정수과-7345
결재일자	2014.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수과장	영등포아리수정수센터소장
안영환	代이용은	10/02 임정규

『 L/De비 측정을 통한 』

여과지 사층 및 활성탄층 조사결과 보고(9월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

영등포아리수정수센터[정수과]

『L/De비 측정을 통한』

여과지 사층 및 활성탄층 조사결과 보고

여과지의 사층 및 활성탄층 높이를 측정하여 균등상태를 확인하고, 운영관리 자료로 활용하여 건강하고 맛있는 아리수 생산에 만전을 기하고자 합니다.

□ 사층 조사 개요

○ 관련근거 : 상수도시설기준 “여과층의 두께와 여재”

○ 조사일자 : 2014. 9. 29 ~ 30

○ 조 사 자 : 환경주사보 안영환, 환경주사 이용은

○ 조사내용 : 여과지 사층 및 활성탄 층고

○ 조사방법 : 여과사층 및 활성탄층 높이 측정, 육안 판별

□ 여과지 사층 유지관리 기준

L/De ≥	1,000	보통 모래단독이나 2층 여과인 경우
	1,250	3층(안트라사이트, 모래, 가네트)
	1,250~1,500	심층 조립단일여재인 경우(1.2 ≤ De ≤ 1.4)
	1,500~2,000	입경이 매우 큰 심층조립단일여재인 경우(1.5 ≤ De ≤ 2.0)

※ L : 여과층 두께, De : 여재의 유효경

□ 조사 결과

○ 여과지

- 1정수장 여과지

16개 여과지 32여상을 조사한 결과 L/De값은 최소 1,316.5 부터 최대 1,414.0으로 사층 유지관리기준치 이상으로 적정하게 유지되고 있음.

- 2정수장 여과지

10개 여과지 20여상을 조사한 결과 붙임과 같이 L/De값은 최소 1,419.2 부터 최대 1,540.5 로 사층 유지관리기준치 이상으로 적정하게 유지되고 있음. 다만, 여재손실이 진행된 1지~4지에 대해서는 10월중에 여재를 구매하여 보충하고자 함.

․ 소요(배정)예산 : 금7,000천원

․ 구매방법 : 전자공개수의계약

○ 활성탄지

- 1정수장 활성탄지 층고는 평균 2.49m로 당초 설치 층고인 2.5m와 별차이 없이 잘 유지되고 있으며,

- 2정수장 활성탄지는 평균 2.43m로 전월과 동일함.

따로붙임 : 2014년(9월) 사층조사 현황. 1부.  끝.