함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	뚝도아리수정수센터소장
(경유)
제목	자양취수장 취수펌프 개량 관련 용량검토 알림

1. 뚝도정수센터 정수시설과-2427(2014. 9. 14) 자양취수장 취수럼프 개량 관련 용량 검토요청과 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 아래와 같이 자양취수장 모터․펌프 용량 검토결과를 알려드립니다.

○ 취수 모터펌프 제원

구분		기존 설치제원	뚝도정수센터 검토제원	본부 검토 권장 제원
기기명		취수 펌프	취수 펌프	취수 펌프
형식		양흡입볼류트	양흡입볼류트	양흡입볼류트
용량 ㎥/분	주펌프	122	100	100
	보조펌프	61	50	50
양정		20	20	20
전동기동력 (Kw)	주펌프	560	460	430
	보조펌프	280	230	220
설치대수	주펌프	5	4	4
	보조펌프	1	2	2

○ 펌프 용량 시 고려사항

1) 에너지 절감을 위해 교효율 펌프를 선정하여 용량을 산정할 것.

(주펌프 88%이상, 보조펌프 86%이상)

2) 펌프의 Q-H곡선은 최고 효율점에서 완만한 곡선이어야 하며,               또한 펌프의 최고 효율점은 정격유량의 100～ 110%사이에 위              치 하도록 할 것.

3) 펌프 개량시 흡입측의 배관연결은 에어포킷이 발생되지 않는 구조로 배관을

구성할 것.

4) 구매지침서 작성 시 주펌프 88%이상, 보조펌프 86%이상으로                      제시할 것.

5) 흡입 및 토출 압력게이지는 사용압력(KPa)이 최대범위의 1/3～

2/3범위내에 지시되도록 선정 설치

6) 펌프 개량시 기 시달된 『취.송수용 모터펌프 효율개선 계획』(본부장 방침

제16호, ‘09. 1. 13)을 숙지하여 펌프의 시험검사 등에 만전을 기할 것.

7) 모터 선정시 고효율, 저소음 모터를 선정할 것.

8) 모타펌프 개량완료 후 펌프성능 시험성적서를 생산부로 제출할 것. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	유통희		기전설비과장	10/02 서대훈
협조자
시행	기전설비과-6628	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1	/
전화	02)3146-1333	/전송	02)3146-1319	/	1wls2wls@seoul.go.kr	/	대시민공개