문서번호	물재생과-3002
결재일자	2014.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
김민호	권순회	김일운	10/02 정흥순
협 조

농축조 및 소화조 보수공사에 따른 실정보고

2014. 10.

난지물재생센터

(물재생과)

농축조 및 소화조 보수공사에 따른 실정보고

우리 센터에서 시행하고 있는 농축조 및 소화조 보수공사에 대한 실정 보고 임

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 농축조 및 소화조 보수공사

○ 위　  치 : 제1처리장 농축조 4개지(2-1, 2-2, 3-1, 3-2지)

제1처리장 소화조(2-2-2지), 제2처리장 소화조(C지)

○ 도 급 액 : 506,631천원

○ 도 급 자 : ㈜윈도우종합건설  대표 이 상 경

○ 공사기간 : 2014. 7. 9 ~ 2015. 1. 2

□ 실정보고 내용

○ 제1처리장 농축조 3-1지 내부 수위하면 벽체 및 바닥 콘크리트 열화(파손) 진행

- 당초 설계시 농축조 내부상태를 확인할 수 없어 손상현황을 예측하여 단면보수 물량을 설계하였으나

- 제1처리장 농축조 3-1지 내부상태를 확인한 결과 상태가 양호하지 않은 실정 임

∙ 당초 설계시 농축조 바닥 및 벽체 하부는 상태가 양호한 것으로 판단되어 보수 계획 미 반영 하였으나,

∙ 농축조를 비우고 내부 상태를 확인한 결과 바닥 및 벽체하부 구간이 콘크리트 열화(파손)가 진행되고 있는 상태 임

⇒ 농축조 3-1지 바닥 및 벽체하부를 단면복구(T=30mm, 면적 420㎡)로 보수

∙ 개략공사비 : 103,000천원

제1처리장 농축조 3-1지 바닥 및 벽체하부

○ 소화조 상부 균열보수

- 제1처리장 소화조(2-2-2지) 외벽 폼 보수 중 상부 방수 보호용 눌림 콘크리트(T=10cm) 부분에 발생된 균열 부위로 빗물 등이 침투하여 소화조 벽체에 누수 현상 발생

⇒ 소화조 상부 돔 부분 균열보수 시행

∙ 개략공사비 : 18,000천원

제1처리장 소화조 2-2-2지 상부

□ 조치의견

○ 당초 농축조 총 4개지를 보수코자 하였으나, 추가된 공정 및 수량으로 총 3개지 보수 가능

- 보수 구간 변경

∙ 제1처리장 농축조 총 4개지(2-1, 2-2, 3-1, 3-2지)

→ 제1처리장 농축조 총 3개지(2-1, 2-2, 3-1지)

(소화조 외벽 폼 보수 총2개지는 변동사항 없음)

○ 농축조 및 소화조 보수공사 시행 중 발생한 상기 사항에 대하여 조치 후 설계변경시 정산 처리코자 하며, 안전 및 시공관리에 만전을 기하고자 함.  끝.