문서번호	정수시설과-6541
보존기간
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	주무관	주무관	주무관		정수시설과장
김성범	이형종	김광수	강태환		10/06 代김오열
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

2014. 10

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점 검 일 : 2014년 10월 04일                        (범례 : 양호 ○, 불량 ×, 정비 중△)

근무자	0시~09시	김성범.박영률		09시~18시		이형종.조익수			18시~24시			김광수.노승철
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용							0시~09시		09시~18시		18시~24시
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부							○		○		○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부							○		○		○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태							○		○		○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태							○		○		○
			불연재료 및 부식방지 조치							○		○		○
			염소용기의 표시 적정여부							○		○		○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무							○		○		○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부							○		○		○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부							○		○		○
			투입량 및 온도유지 적정여부							○		○		○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무							○		○		○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태							○		○		○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태							○		○		○
			중화설비 및 중화제 적정여부							○		○		○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태							○		○		○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부							○		○		○
염소 용기	총 계: 18 병		용 기 번 호
	사용용기 : 6 병		0670		0667		0664	0443			0442		0433
	예비용기: 6 병		0432		0437		0665	0666			0671		5422
	재고용기 : 0 병
	공 용 기 : 6병		0441.0440.0431.5419.0669.0672

구 분	점검결과 및 조치사항
00시~09시	▶ 염소실 각종설비 일상점검 - 염소실 온도(25℃) 점검 및 염소용기 재고파악 - 염소실 염소공급 연결노출 암모니아수로 누설점검 - 기화기 1. 2호 운전사항 점검 - 중화설비 시설점검 및 시건장치 점검
09시~18시	- 염소실 시설물 점검 - 실내 온도 및 gas 감지기 센서 점검 - 기화기 1. 2호 운전 사항 점검 (이상없음) - 투입기실, 중화실 시설물 점검 및 시건 장치 점검
18시~24시	▶ 염소실 온도(20℃) 점검 및 염소용기 재고파악 ▶ 염소실 안전 및 위험표지 설치상태 점검 ▶ 기화기 1. 2호 가동상태 및 수위, 압력 점검 ▶ 염소투입기 1호 투입량 및 시량계 점검 ▶ 염소실 각종설비 일상점검