함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수 후(3구간) 수질검사 결과 통보(합정동433-1호외 4개소 세척갱생관정비공사)

1.서울특별시시설관리공단공사감독2처-15636(2014.09.22.)호와관련입니다.

2.위 호와 관련하여 합정동433-1호 외 4개소 세척갱생관정비공사를 하고 통수전 수질검사를 실시하려 했으나

3. 수질검사 전에 통수하여 통수전 수질검사가 불가하여 수질관리 차원에서 통수 후 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바라며 앞으로는 공사완공 후 통수전에 수질검사를 실시할수 있도록 검사의뢰하여 주시기 바랍니다

■ 수질검사결과 ■

1. 공사명 및 공사개요

공 사 명	합정동433-1호외 4개소 세척갱생관정비공사	공사개요	D=200~300mm L=1,112	채수지점	서교동358-58앞 서교동364-1앞 서교동358-29앞

2. 검사결과

검 사 위 치	검사일시	잔류염소 (㎎/l)	탁 도 (NTU)	판 정	비 고
서교동358-58앞	10.02	0.27	0.110	적합
서교동364-1앞	10.02	0.26	0.140	적합
서교동358-29앞	10.02	0.25	0.130	적합

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	10/06 이희세
협조자
시행	행정지원과-25651	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개