문서번호	예방과-14128
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
최효섭		조경현	전결 10/06 최재천
협조

시정보완명령 대상 확인점검결과(꿈동산유치원)

시정보완명령 대상 확인점검 결과

○ 대 상 명	:	꿈동산유치원(노원구 동일로227길 86)
○ 관 리 자	:	소방안전관리자 이인숙
○ 확 인 자	:	장.나경세, 교.최효섭
○ 확인일시	:	2014. 9. 25.(목)
○ 명령번호	:	예방과-12302호(2014.8.25.)

대 상 명	소방시설 종류	시 정 보 완 사 항	보완기간	관련법령의 규정	결과
꿈동산 유치원	소화 설비	○ 다음장소 소화기 충압불량으로 교체요함 - 2층 장미반 - 2층 무궁화반 앞	2014.9.12	NFSC 101 제4조	완비
	경보설비	○ 다음장소 감지기선로 불량으로 교체요함 - 1층 산새반(2EA) - 1층 햇살반(1EA) - 1층 화장실 앞 복도(4EA) - 1층 난초반 - 샘물반 앞 화장실 방향(1EA)(9㏀) ○ 1층 좌측발신기 선로 고장으로 보수 또는 교체요함 - 수신기에 신호 안잡힘, 복구버튼누를시 화재위치표시됨 ○ B1층 계단옆 창고내 작은창고 감지기 고장으로 교체요함(챔버분리)		NFSC 203 제7조 NFSC 203 제9조 NFSC 203 제7조

붙 임 : 현장확인사진 1부.  끝.