통수전 수질검사결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	10/06 서경만

급수운영과- 20109(2014.10.06.) 『중구 명동 64번지외 6개소 세척갱생관 정비공사』과 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.   10.   06.

보고자  주무관  정지진

중부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명 : 명동64번지외 6개소 세척갱생관 정비공사(5구간)

□ 공사개요 :  - 배수관 : D 〓 150 ~ 200mm, L 〓 1,651m

- 급수관 : D 〓13~50mm, L 〓 63m

□ 출 장 자 : 1명(정지진)

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사 위치	검사일	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	을지로3가251-1~ 산림동234-2	산림동233-1앞	2014.10.06	0.17	0.31	적합

□ 보고자 의견

- 통수전 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 검사결과를 해당부서에 통보하고자 함.  끝.