문서번호	시설개선과-7517
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
김기탁		박관현	10/06 代박관현
협 조
	주무관			진종구

제1수영장 기계실

조명설비 보수계획 보고

2014.10.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

제1수영장 기계실 조명설비 보수계획 보고

제1수영장 기계실의 노후덕트 철거공사가 진행됨에 따른 천정 조명설비를 철거설치하고자 하며, 그와 함께 조도 및 조명운영 개선을 위한 공사를 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

- 제1수영장 기계실 노후덕트 철거공사 시행(시설개선과-6953, 2014.09.16)

Ⅱ		검토의견

1. 기계실 노후덕트 철거설치에 따른 조명등 철거설치 필요 : 70개

2. 불균일한 조도 개선을 위해 조명등 추가설치 필요 : 21개

3. 일괄 점․소등되는 조명등의 회로를 2개로 분리

- 24시간 상시 점등되어 불필요하게 많은 전력을 사용하고 있어

조명설비를 A, B회로로 분리하여 격등으로 점등하고자 함.

4. 회로분리에 따른 조명분전반 제작설치 필요

Ⅲ		공사개요

❍ 공사내용

- LED조명 설치 91개(철거설치 70개, 신설 21개)

- 레이스웨이 설치 269m

- 배관배선공사 1식

- 분전반 제작설치 1면

❍ 소요예산 : 36,995천원

- 전기공사 : 30,567천원

- 자 재 비 :  6,428천원(분전반 4,000천원, 조명등 2,428천원)

Ⅳ		조치계획

❍ 발주방법

- 전기공사 : 「2014년 전기시설물 보수공사(연간단가)」 계약업체에 작업지시하여

작업지시하여 조치하고 추후 정산

- 자재구매 : LED조명(조달청 3자단가), 분전반(수의계약)

❍ 사용예산 : 「잠실주경기장 노후 수배전반 교체공사」 잔액 사용

- 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 노후체육시설 개보수사업,

잠실종합운동장 시설개보수, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 현장사진

노후덕트 철거공사 중	철거된 조명등

첨부  1. 도면 1부

2. 내역서 1부. 끝.