문서번호	시설관리과-20788
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
곽진선		최양주	10/06 이자원
협조

보  고  서

( 수도관 내부 물세척 – 목동 117블록)

2014. 10

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2014년도 소블록 단위 물세척 추진 계획에 의거 목동117 소블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

◯ 건     명 : 수도관 내부 물 세척(Flushing) 실시

◯ 시 행  일 : ‘14.09.01. ~09.05. 09:30 ~ 17:00

◯ 위     치 : 목동117 블록(등촌1동 일대)

◯ 관로현황  : D=80 ~ 150mm, L=755.6m (소블록내  관로 연장)

◯ 실시결과 : 수질기준에 적합 (먹는물 수질기준 : 잔류염소 0.1이상, 탁도 0.5이하)

소블록 물세척 실적
연번	위치 및 구간	관로현황					퇴수현황			수질상태				비고
		구경 (㎜)	연장	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)		전		후
								기존 퇴수	재활용	잔류 염소	탁도	전류 염소	탁도
계	강서구등촌1동	80~ 150	755.6					684
1	강서구 등촌1동 666-11 ~ 666-39	150	161.6	DCIP	89	4.8	130	153		0.31	0.45	0.31	0.15	지하식 소화전
2	강서구 등촌1동 637-12 ~ 637-23	100	171.9	DCIP	89	4.4	130	146		0.23	0.42	0.24	0.14	지하식 소화전
3	강서구 등촌1동 630-23 ~631	150	125.1	DCIP	89	4.0	110	118		0.30	0.40	0.30	0.19	지하식 소화전
4	강서구 등촌1동 641-11 ~ 641-5	80	200	DCIP	87	4.4	130	146		0.20	0.37	0.25	0.16	지하식 소화전
5	강서구 등촌1동 655-35 ~ 655-31	100	97	DCIP	94	4.2	110	121		0.23	0.44	0.26	0.14	지하식 소화전

붙 임 : 퇴수량 산정내역 및 GIS 소블록도 1부.  끝.