문서번호	시설관리과-4920
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		10/06 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 10

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 남부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  10.  6

보고자 : 전기운영주사  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 10. 2(목) 10:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 1개소(상도3) 배 수 지 : 6개소(상도3, 봉현, 장군봉, 신림2, 신림9, 신림2-1)
점 검 자	전기운영주사 주광복, 전기운영주사보 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <상도3가압장> - 수배전반 : 3면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 2대(75HP×2) - 전송반 : 1면 <상도3배수지> - 제어·전송반 : 1면 - 전동밸브 : 4대(유입2, 유출2) - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <신림9배수지> - 제어·전송반 : 1면 - 전동밸브 : 4대(유입 2, 유출 2) - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <신림2배수지> - 제어·전송반 : 1면 - 전동밸브 : 4대(유입 2, 유출 2) - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <신림2-1배수지> - 제어·전송반 : 1면 - 전동밸브 : 없음 - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템

점검내용

<장군봉배수지>

- 제어·전송반 : 1면         - 전동밸브 : 4대(유입 2, 유출 2)

- UPS설비 : 1면          - CCTV 및 방송설비

- 피뢰침설비               - 무인경비시스템

<신림2배수지>

- 제어·전송반 : 1면          - 전동밸브 : 4대(유입 2, 유출 2)

- UPS설비 : 1면        - CCTV 및 방송설비

- 피뢰침설비               - 무인경비시스템

○ 점검결과

- 신림9배수지 : 관랑실 입구가 덮개로 막혀있어 점검자의 출입시 지하관랑 산소부족 및 내부 유해가스로 인한 안전사고 우려가 있으므로 안전사다리 및 강제 급기설비 설치 요망

<현황 사진>

관랑실 강제 급기설비 및 안전사다리 설치요망 (신림9 배수지 등)

○ 조치의견

점검시 이상 상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 남부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.