문서번호	정수과-3449
결재일자	2014.10.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유동구		이태일	10/06 오세영
협 조
	주무관			정희중

탈수기 유압공급장치 점검결과 및 정비계획 보고

2014. 10.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

탈수기 유압공급장치 점검결과 및 정비계획 보고

배출수처리장 탈수기 유압공급장치를 점검하고, 그 결과와 정비계획을 보고하고자 합니다.

점검현황

점검일시 : 2014. 9. 29 ∼ 9. 30

점 검 자 : 지방환경주사보 유동구 외 3명

- 운영관리 용역업체 ㈜예스코이에스 : 유병우 외 2명

점검대상 : 탈수기 유압공급장치 6대

정비이력

- 1991년 : 일반형 저압탈수기 설치

- 2002~2003년 : 일반형 저압탈수기→수분흡착형 고압탈수기로 개량

(개량업체 : (주)이엠테크)

- 2007. 11. : 주요 구동부(타공롤러, 유압실린더, 에어판넬오토트랩 등) 및 소모품(수분흡착포, 콘베어 리턴롤러 등) 정비

점검결과

탈수기 5호기 유압공급장치 유압펌프 고장으로 교체 필요

- 탈수기 유압공급장치는 탈수기 수분흡착포를 양 방향에서 장력을 주는 장치로

- 유압공급장치 설치년도가 1991년도로 장기간 사용으로 인해 노후화에 따른 고장으로, 수리가 불가능하다고 판단되어 교체하고자 함.

탈수기 1∼6호기 유압공급장치 점검결과 이상없음

- 탈수기 6호기 유압공급장치 유압펌프는 2010년 고장으로 인해 교체하였고,

탈수기 1,2,3,4호 유압공급장치는 현재 정상 작동 중임.

점검사진

탈수기 5호기 유압공급장치	탈수기 5호기 유압펌프

조치의견

탈수기 5호기 유압펌프 교체 및 예비품 1개 확보

- 탈수기 전문업체에 의뢰하여 교체하고자 함

소요예산 및 발주방법

예상소요금액 : 금1,650,000원(금일백육십오만원)

계약방법 : 수리금액이 소액으로 아래의 업체에 의뢰하여 수리시행하고, 신용            카드 결재로 입금 처리코자 함

계약대상업체 : 진필터테크 이 상 춘

예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

납품기일 : 계약일로부터 20일 이내

붙임 : 산출기초조사서 1부.  끝.