문서번호	물재생과-5269
결재일자	2014.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방공업사무관대우		물재생과장
김용찬		10/07 강병수
협 조

중랑천 용수공급동 냉동기오일 교체계획 보고

2014. 10.

중랑물재생센터

(물재생과)

중랑천 용수공급동 냉동기오일 교체보고

우리 물재생센터 중랑천 용수공급동에 설치되어있는 냉동기가 적정운전시간인 5,000시간을 초과하여 냉동기오일을 교체하여 장비유지관리에 만전을 기하고자 함.

용수공급동 냉동기 시설현황

시 설 명	중랑천 용수공급동 냉동기 규격	비고(용도)
용수공급동 (냉동기)	- 냉동기 규격(30R/T 2대)	오존발생기 냉각용

점검내용

- 점검일시 : 2014. 10. 6.

- 점검자 : 공업 6급 김용찬, 전기6급 신현국

- 점검결과 : 2013. 4월부터 가동하기 시작하여 현재까지 2대 모두 적정

가동 시간인 5,000시간을 초과하여 냉동기 윤활유 교체가 필요한 상태임. (1호 : 5,300시간, 2호 : 5,480시간 가동)

조치계획 : 냉동기를 정상가동 할 수 있도록 냉동기 제조업체인 범양의 A/S업체인 범양CH공조산업에 의뢰하여 윤활유 및 필터 등을 교체하고자 함.

소요예산 : 1,904천원

- 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터 수처리유지보수, 시설비

(수처리분야 기계,전기 소규모수선비)

첨  부 : 오일교체 견적서 1부.

냉동기 현장 사진(30R/T 2대)

끝.