문서번호	정수과-3505
결재일자	2014.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		이태일	10/07 오세영
협 조
	행정관리과장			정남기
	주무관			代조평대

액체염소 저장허가량 변경(최종) 결과

2014. 10.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

액체염소 저장허가량 변경(최종) 결과

아리수 생산에 사용되고 있는 소독약품인 액체염소 저장허가량 변경 결과와 사업효과에 대한 보고임.

1		액체 염소 저장시설 현황

□ 허가내용

❍ 허가년월일 :‘11.09.07(광진구청)

❍ 저장허가량 : 액체염소 40톤

❍ 가동개시일 : 2012.03.12

□ 시설현황

❍ 용기집합배관 : 4개 라인

(액체라인 2 : 사용1, 예비1, 기체라인 2 : 사용 1, 예비 1)

❍ 염소용기 : 50병

❍ 부속설비 : 기화기 2대, 진공조절기 2대, 염소투입기 15대 등

2		저장량 변경 추진경위

□ 사업추진 배경

❍ 12년, 13년 구미와 울산에서 염산 및 염소가스 누출에 의한 안전사고 발생으로 안전사고 예방을 위한 산업분야 안전관리 강화에 따라

❍ 우리센터에서는 액체염소 저장량을 감소시켜 가스누출사고 발생시 대형 안전사고 예방 및 피해범위를 최소화 하고자 저장량 축소를 추진하게 됨.

※ ‘11~’13년 액체염소 사용량을 분석하여 저장량 축소가능 확인

☞ 액체염소 저장허가량 변경검토보고(구의운영과-369호, ‘14.1.17)

□ 추진 경위

❍ ‘13.3 : 염산 및 염소가스 누출 사고에 따른 안전대책 강구 요청(센터→CM단)

❍ ‘14.1 : 염소저장시설 공정안전보고대상제외 협의(CM단 → 센터),

액체염소 저장허가량 변경검토 및 통보(센터 → CM단, 본부)

❍ ‘14.6 : 염소저장소 저장량 변경허가 신청(구의정수센터 → 광진구청)

❍ ‘14.7 : 염소저장소 저장량 변경허가(광진구청 → 구의정수센터),

중간검사 및 완성검사 신청(구의정수센터 → 한국가스안전공사),

완성검사필증 교부(한국가스안전공사 → 구의정수센터)

□ 추진 결과

구 분	저 장 허가량	가스종류	변경 시설 내역	비 고
변경전	40 톤	액화염소	집합배관당 용기 10병 접속	12톤(12병)감축
변경후	18 톤	액화염소	집합배관당 용기 9병 접속

3		사업 효과

❍ 안전성 향상

- 액체염소 저장허가량을 40톤에서 18톤으로 축소 함으로써 독성고압 가스 누출사고 및 피해 확산범위 최소화

❍ 행정낭비 예방 및 예산 절감

- 산업안전보건법의 공정안정보고서 제출대상(액체염소 저장 20톤 이상)에서 제외 시킴으로 행정낭비 예방

- 20톤 미만으로 축소함에 따라 산업안전보건법 제49조의2에 의한 공정안전보고서 작성 용역비 31,000천원 절감

- 산업안전보건법 시행규칙 제130조7 제1항에 의한 공정안전보고서 확인 후 1년이 경과한 날부터 2년 이내에 공정안전보고서 이행 상태를 평가 받아야 하나, 염소가스 저장량 감축으로 평가대상에서 제외 되었으며

- 산업안전보건법 시행규칙 제130조7 제2항에 의한 공정안전보고서 이행상태평가 후 4년이내에(사업주의 요청에 따라 1년 또는 2년 내에) 이행상태평가를 받아야 하나 저장량 감축으로 평가 제외 및 유지관리비 절감

□ 첨부  1. 산업안전보건법 관련 규정 1부.

2. 허가증 및 완성검사 필증 각1부.

3. 공정안전보고서작성 용역 견적서 1부.  끝.