문서번호	급수운영과-18745
결재일자	2014.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
윤승구		10/07 김수영
협조
	주무관		문병희

보 고 서(도봉교 현수관로 보수,보강공사 추가작업)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(급수운영과)

도봉교 현수관로 보수,보강공사 추가작업

도봉교 현수관로(D=500㎜/강관) 보수,보강(세라믹테이핑 및 코팅) 공사중 일부 구간이 심하게 노후되어, 보강공법(세라믹코팅)만으로는 지수가 불가능하므로 추가작업(테이핑공법) 시행하여 차후 누수예방 및 안정적인 급수공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				현 황

위    치 : 도봉구 도봉동 638-7(도봉교 현수관로)

개    요 : D=500mm, L=31m

공사개요 : 세라믹코팅(L=28m) 및 테이핑(L=3m)

II				보고내용

도봉교 현수관로 외부에 보수보강 공법(세라믹 테이핑 및 코팅)을 적용하여 누수 발생부위(3개소)는 보수(세라믹테이핑)하고 기타 노출된 노후부위는 보강(세라믹 코팅) 시행 하였으나,

노출된 부위(세라믹 코팅부)중 일부구간(현수관로 1열 전체)의 노후가 심하여 세라믹 코팅만으로는 지수가 불가능한 실정임.

III				조치의견

현수관로 정비 공사시 추가작업을 실시하여 차후 누수에 따른 이중작업 및 2차누수발생을 방지하고자 추가작업을 실시하고자 하며(세라믹 테이핑 5.6m) 우리사업소 연간단가 업체(호용종합건설 대표 김익관)에 작업지시하여 조속히 공사를 완료하고자 합니다.

공사개요

- 공    법 : 세라믹 테이핑공법

- 소요예산 : 9,650천원

- 예산과목 : 자본적지출,가동설비자산,구축물,시설비(송배수관)

따로붙임 : 내역서 1부. 끝.