문서번호	설비부-11000
결재일자	2014.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
김원태		이흥복	10/07 박기형
협조

『행복플러스작업장건립 정보통신공사』

네트워크장비 추가외 3건 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

서울시도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『행복플러스작업장건립 정보통신공사』

네트워크장비 추가외 3건 실정보고

「행복플러스작업장 정보통신공사」시행중 네트워크장비 및 CCTV설비관련 감리단의 실정보고건에 대하여 검토하고 보고드림

Ⅰ. 관련근거

□ 상이군경시설(현) 2014-130(2014.10.01) : 「정보통신공사」감리실정보고

Ⅱ. 공사개요

□ 공 사 명 : 행복플러스작업장건립 정보통신공사

□ 공사규모 : 지하1층/지상3층(연면적 : 1,407㎡) 정보통신설비 1식

□ 공사기간 : 2013. 08. 12 ～ 2014. 10. 17

□ 도 급 액 : 126,098,420원

□ 시 공 사 : ㈜대경네트워크  대표 이상국

□ 감 리 사 : 대한민국상이군경회

Ⅲ. 감리단 검토내용

□ 설계변경 주요내용

공종	현황	변경의견	증감(원)
통합배선설비	∙광케이블 네트워크장비 - 광케이블은 반영되었으나 광네트워크장비(스위치허브 등) 미 반영됨. ∙장애인리프트 긴급호출 벨 - 부출입구 장애인리프트 추가설치에 따른 긴급호출용 벨의 배관배선 반영필요.	∙광케이블 네트워크장비 - 각 층별 네트워크장비 (스위치허브 4대) 반영. ∙장애인리프트 긴급호출 벨 - 벨 및 배관․배선(90m) 반영.	증 8,307,180
CA TV설비	∙공청안테나 증폭기 - 당초 내역서는 2개 반영 ※ 공중파 수신을 위하여 각 층별 2개씩 총 6개 필요	∙공청안테나 증폭기 - 4개 추가반영	증 1,365,680
CC TV설비	∙건물전면 pole타입 CCTV - 건물전면 공간협소 및 부출입구 신설로 pole설치 곤란	∙건물전면 CCTV 타입변경 - pole 타입 2대 → 브라켓타입 2대	감 1,436,140
비상벨 설비	∙기능실 비상벨 - 장애인 작업실 등 비상벨 미반영 ※ 건축부-13765(2013.12.6.) 작업장 “내부시설변경통보”	∙각 층별 기능실 3개소 반영 - 비상벨 및 배관배선 반영	증 1,055,210
합계	증9,291,930원

Ⅳ. 보고자 의견

□ 감리단에서 제출한 정보통신공사 실정보고서를 검토한 결과 적합함으로 우선 승인하고 추후 설계변경 시 반영코자 합니다.

따로붙임  1. 감리단 정보통신공사 실정보고  1부.

2. 통합배선설비 계통도 1부.    끝.