문서번호	원수관리과-1860
결재일자	2014.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김향석		손주옥	10/07 박기석
협조

2014년 3분기 도수관로 전식방지시설 점검결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2014년 3분기 도수관로 전식방지시설 점검결과

도수관로 전기부식 방지를 위하여 시설된 전식방지시설에 대하여 2014년 3분기 정기점검 실시결과 및 불량개소에 대한 보수 계획임

□ 전식방지시설 현황

강북계열		구의·뚝도계열		비 고
외부전원법	희생양극법	외부전원법	희생양극법
6개소	-	4개소	24개소

※ 외부전원법 : 외부전원을 이용, 정류기를 통하여 방식전류를 공급

회생양극법 : 지하에 매설한 양극(마그네슘계)을 이용, 방식전류 공급

□ 점검기간 : 2014.9.29.～9.30

□ 점 검 자 : 전기주사 김향석, 전기운영주사보 이성남

□ 점검내용

○ 외부전원법 정류기의 전압, 전류, 외관상태, 작동상태 등 육안점검

○ 전위측정기를 이용하여 외부전원법, 희생양극법 전식방지시설의 방식전위측정 및 케이블상태 등 점검

□ 점검결과–세부내역 붙임 점검표 참조

○ 강북계열 및 뚝도‧구의계열 외부전원법 2개소(3Bed) 정류기 불량

- 낙뢰로 인하여 정류기 훼손

○ 희생양극법 1개소(6Bed) 전위측정함 매몰 및 케이블 단선

- 남양주시에서 시행하는 조경공사 복토작업에 의하여 발생

□ 조치방법

○ 정류기불량 전식방지시설에 대하여는 전기시설물 정비공사에 반영 보수조치하고, 낙뢰보호를 위하여 외부전원법 전식방지시설 전체 10개소에 대하여 모두 서지보호장치(SPD) 설치

○ 희생양극법 전위측정함 매몰 및 케이블 단선사고에 대하여는 원인자인 남양주시 공사업체에서 원상복구 완료

□ 보수계획

○ 보수방법 : 공사발주에 의한 보수

○ 계약방법 : 전자공개 수의계약

○ 소요예산 : 약 13,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지비,

기타교체비.

따로붙임 : 1. 전식방지시설 시설물별 점검표 1부

2. 불량시설 사진 1부. 끝.