영상감시시스템 장비실 항온항습기 고장발생변경보고서(여의도 수난구조대)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
문서번호 :	119특수구조단-21564	결재	담당자			지대장
수 신 :	재난대응과장			유재환			10/07 서형근
접수번호 :

장비명(건명)	영상감시시스템 항온항습기	차량관리부서	119특수구조단 여의도수난구조대
고 장 일 시	2014.09.30.	장 소	여의도수난구조대 청사내
조 치 사 항	항온항습기를 확인한바 냉기가 나오지 않고 알람이 작동되어 전문업체에 의뢰하여 확인 한 바 GAS 보충하여 가동은 되나 용량 부족현상으로 동파이프 팽창변 및 액관필터가 막혀 GAS 보충이 어려운 상태로 팽창변 및 액관 필터 교체하여 냉매보충 해야할것으로 사료됨
원인 및 상태	전문업체 의뢰하여 항온항습기 팽창변 및 액관필터가 막혀 교체 요망
담당자 의견	자체정비 불가하므로 전문업체 의뢰해 점검,수리가 필요함.
그 밖의 사항	전문업체 소견서 및 견적서 첨부함.
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고 장 내 역			담 당 자	비 고
	없 음
위 고장상태를 조치하고자 합니다.
2014 년 10월 07일
담당자 ********************* (인)